GUÍA DE ELABORACIÓN DE UN PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE AGUA REGENERADA [TÍTULO PGRAR]

uso industrial

Versión. Mayo 2025

ÍNDICE

1.	INTRODUCCIÓN	5

1.1.	OBJETO DEL PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE AGUAS REGENERADAS (PGRARI)	6

1.2.	GLOSARIO	6

1.3.	NORMATIVA DE APLICACIÓN	9

1.3.1.	Reglamento (UE) 2020/741. Requisitos mínimos para la reutilización del agua	9

1.3.1.1.	Reglamento Delegado (UE) 2024/1765	13

1.3.1.2.	2022/C 298/01 Directrices para apoyar la aplicación del Reglamento 2020/741 relativo a los requisitos mínimos para la reutilización del agua	22

1.3.2.	Real Decreto 1085/2024. Reglamento de reutilización del agua.	23

2.	PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PGRARI	32

2.1.	PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN	32

2.2.	EQUIPO DE TRABAJO	33

2.3.	CONFORMIDAD CON EL PGRARI	33

2.4.	REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN	33

3.	PARTES RESPONSABLES DEL SISTEMA	35

3.1.	IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES RESPONSABLES Y SUS RESPONSABILIDADES	35

3.2.	RELACIONES ENTRE LAS PARTES	37

3.2.1.	Punto de cumplimiento	38

3.2.1.1.	Requisitos en el punto de entrega de agua depurada	38

3.2.1.2.	Requisitos en los puntos de entrega de agua regenerada	38

4.	DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE REUTILIZACIÓN	39

4.1.	ORIGEN DEL SUMINISTRO Y CARACTERIZACIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES BRUTAS	40

4.2.	INSTALACIONES DE TRATAMIENTO Y REGENERACIÓN DEL AGUA	41

4.3.	INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN Y ALMACENAMIENTO	42

4.4.	EVOLUCIÓN DE LA CALIDAD DEL AGUA EN SU RECORRIDO POR EL SISTEMA	42

4.5.	USO DEL AGUA REGENERADA	43

4.6.	PUNTOS DE INTERÉS	44

4.7.	IDENTIFICACIÓN DE LOS ENTORNOS	44

5.	IDENTIFICACIÓN DE AGENTES PELIGROSOS, GRUPOS Y VÍAS DE EXPOSICIÓN	45

5.1.	SANITARIOS	45

5.1.1.	Uso industrial	45

5.1.2.	Operarios de la planta de tratamiento	47

5.1.3.	Operarios del sistema de distribución	47

5.1.4.	Usuarios finales	47

5.1.5.	Personas externas al sistema	47

5.2.	AMBIENTALES	47

5.3.	RESUMEN (Tabla)	47

6.	IDENTIFICACIÓN DE LOS SUCESOS PELIGROSOS	49

7.	REQUISITOS DEL SISTEMA	53

7.1.	REQUISITOS PARA LA ZONA DE USO	53

7.1.1.	Requisitos Adicionales	53

Sistemas de calderas y condensación	54

Torres de refrigeración	55

Industria alimentaria	56

Otras industrias	56

8.	ANÁLISIS DE RIESGOS	57

8.1.	IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS	58

8.1.1.	Probabilidad	58

8.1.2.	Gravedad	62

8.1.3.	Evaluación	67

8.2.	SÍNTESIS DE RIESGOS EVALUADOS	69

8.2.1.	Riesgos en el tratamiento/producción	69

8.2.2.	Riesgos en la zona de uso	69

9.	CONTROL Y VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO	70

9.1.	SÍNTESIS DE MEDIDAS IMPLANTADAS	70

9.1.1.	Instalaciones de tratamiento y regeneración del agua	70

9.1.2.	Sistema de distribución y almacenamiento	70

9.1.3.	Zona de uso	70

9.2.	MEDIDAS CORRECTORAS	71

10.	MECANISMOS DE COORDINACIÓN Y COMUNICACIÓN ENTRE ACTORES	72

10.1.	CONTROL DE VERIFICACIÓN	72

10.2.	CONTROL OPERACIONAL	72

10.2.1.	Producción	73

10.2.2.	Distribución y almacenamiento	73

10.2.3.	Zona de uso	73

10.3.	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	73

10.4.	SISTEMAS DE CONTROL MEDIOAMBIENTAL	74

10.5.	REGISTRO DE SUCESOS	74

10.6.	SISTEMAS DE GESTIÓN DE INCIDENTES Y EMERGENCIAS	74

11.	BIBLIOGRAFÍA	77

12.	ANEXOS AL PGRARI	79

12.1.	ANEXO I. Acuerdos de conformidad del sistema de reutilización	80

13.	ANEXOS	81

# INTRODUCCIÓN

Este documento tiene como objetivo establecer una guía para la realización del Plan de Gestión del Riesgo de Agua Regenerada en la Industria. En cada apartado, aparece una descripción de la información que debe desarrollarse (en negro) y texto (en verde) que puede ser utilizado en el propio PGRARI.

En un escenario mundial de alta incertidumbre, la reutilización de aguas regeneradas provenientes de estaciones depuradoras de aguas residuales urbanas (EDAR) y estaciones regeneradoras de aguas (ERA) ha surgido como una alternativa prometedora para sustituir otras fuentes de recursos y abordar las demandas de agua, ya sea para el uso industrial, urbano, el riego agrícola o la recarga de acuíferos, pudiendo constituir una herramienta de gran utilidad para afrontar los retos a los que se enfrenta la gestión del agua en las próximas décadas.

La reutilización de agua es una actividad que puede extender el uso del agua ya utilizada y permite generar recursos hídricos adicionales a los convencionales manifestándose como un adecuado instrumento para resolver los problemas de escasez y de sequía, permitiendo aliviar la presión ejercida sobre los recursos hídricos disponibles en una región determinada, ayudando a reducir la carga contaminante y, mediante la aplicación de unas buenas prácticas, sirve para proteger el medio ambiente y la salud de las personas y los animales.

La práctica de la reutilización de aguas depuradas supone una actuación medioambientalmente responsable por parte de los actores implicados, por una parte en la producción de las aguas regeneradas, como por parte de los consumidores de dichas aguas regeneradas.

Esta segunda vida que se aplica al agua regenerada, permite liberar otros recursos de mejor calidad, que pueden así ser destinados a otros usos más exigentes, como el abastecimiento de agua potable.

La reutilización del agua para el uso industrial, está enfocada como regla general en la legislación actual para las zonas donde la escasez del recurso hídrico es notable.

Las aplicaciones del agua regenerada en la industria se encuentran divididas en dos grandes categorías:

- uso industrial excepto en la empresa alimentaria:  torres de refrigeración, aguas de proceso y aguas de limpieza.

- uso en la empresa alimentaria: aguas de limpieza de materias primas, superficies, etc. y aguas de proceso.

Sin embargo, la implementación efectiva de estas prácticas requiere un enfoque integral para gestionar los riesgos asociados, tanto técnicos, medioambientales, sanitarios y socioeconómicos.

Así mismo, frente a otras posibilidades de suministro como son la desalación o los trasvases, la reutilización puede ser considerada como una alternativa menos costosa y que causa menos impactos y desequilibrios territoriales, además de mejorar la garantía de suministro. Por otro lado, su aplicación contribuye a un desarrollo sostenible y a la implantación de una economía circular, convirtiendo un problema (un residuo) en un recurso, pudiéndose generar incluso materias primas secundarias susceptibles de poder volver a ser reutilizadas (como los nutrientes).

Sin embargo, el uso de agua regenerada implica potenciales riesgos para la salud pública y el medio ambiente si no se opera por personal formado y con todos los medios posibles en la gestión adecuada de los peligros potenciales. Por este motivo, es fundamental establecer rigurosos procedimientos de gestión y monitorización del proceso que permita garantizar la seguridad y la calidad del agua reutilizada.

## OBJETO DEL PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE AGUAS REGENERADAS (PGRARI)

El Plan de Gestión del Riesgo del Agua Regenerada (PGRARI) cumple con dos objetivos:

- Documento básico que regula la gestión del riesgo en el sistema.

- Documento que reúne el condicionado de las diferentes autorizaciones otorgadas sobre el sistema de reutilización.

La gestión del riesgo incluirá la identificación y la gestión proactiva del riesgo para garantizar que las aguas regeneradas se usen y gestionen con unos niveles aceptables de seguridad para la salud humana, el medio ambiente y la sanidad animal.

## GLOSARIO

a) «agente peligroso»: agente biológico, químico, físico o radiológico que tiene el potencial de causar daños a las personas, los animales, los cultivos o las plantas, la biota terrestre, la biota acuática, los suelos o al medio ambiente en general;

b) «aguas depuradas»: aguas residuales que han sido sometidas a un proceso de tratamiento que permita adecuar su calidad a la normativa de vertidos aplicable;

c) «aguas regeneradas»: aguas residuales depuradas que, en su caso, han sido sometidas a un proceso de tratamiento adicional o complementario que permite adecuar su calidad según su uso o destino;

d) «autocontrol»: programa de control sobre el funcionamiento del sistema de reutilización realizado por el titular de la autorización de producción y suministro, o por el titular de la concesión de uso de aguas regeneradas;

e) «autoridad competente»: los organismos de cuenca en las demarcaciones hidrográficas intercomunitarias y las administraciones hidráulicas equivalentes de las comunidades autónomas en las demarcaciones hidrográficas intracomunitarias.

f) «barrera»: cualquier medio que reduzca o evite un riesgo de infección humana impidiendo el contacto de aguas regeneradas con el producto ingerido y/o con las personas directamente expuestas; o bien, cualquier otro medio que reduzca la concentración de microorganismos en las aguas regeneradas y/o impida que sobrevivan en el producto ingerido;

g) «estación depuradora de aguas residuales»: conjunto de instalaciones en las que las aguas residuales, industriales o urbanas, son tratadas para su vertido a las aguas, en las condiciones previstas en la autorización de vertido;

h) «estación regeneradora de agua»: conjunto de instalaciones, independientes o integradas en una estación depuradora de aguas residuales, en las que las aguas son tratadas para ser reutilizadas para distintos usos o destinos, en las condiciones previstas en la autorización de producción y suministro;

i) «gestión del riesgo»: gestión sistemática que garantice de manera continuada que la reutilización del agua es segura en un contexto específico;

j) «infraestructuras de almacenamiento y/o distribución»: conjunto de estructuras y sistemas que transportan y almacenan agua regenerada más allá de la salida de la estación regeneradora de agua, antes de su suministro a otros actores de la cadena.

k) «medida correctiva»: acción o actividad apropiada a aplicar cuando ya ha ocurrido un suceso peligroso;

l) «medida preventiva»: acción o actividad apropiada que pueda prevenir o eliminar un riesgo para la salud o el medio ambiente, o que pueda reducirlo a un nivel aceptable;

m) «operador de la estación depuradora de aguas residuales»: persona física o jurídica que representa a una entidad privada o pública y que es responsable del funcionamiento de una estación depuradora de aguas residuales;

n) «operador de la estación regeneradora de aguas»: persona física o jurídica que representa a una entidad privada o a una autoridad pública y que es responsable del funcionamiento de una estación regeneradora de agua;

o) «operador de las infraestructuras de almacenamiento y/o distribución»: persona física o jurídica que representa a una entidad privada o a una autoridad pública que, siendo productor y suministrador o usuario de agua regenerada, es responsable del funcionamiento de las infraestructuras de almacenamiento y/o distribución;

p) «parte responsable»: agente del sistema de reutilización del agua que desempeña una función definida en el Plan de gestión del riesgo del agua regenerada. Incluye: operador de la estación regeneradora; operador estación depuradora, en su caso; el operador de las infraestructuras de almacenamiento y/o distribución.

q) «primer usuario»: persona física o jurídica que ostenta la concesión para la primera utilización de las aguas derivadas;

r) «productor y suministrador»: entidad que produce y provee de aguas regeneradas para su uso por otros o para uso propio, y es titular de la autorización de producción y suministro;

s) «punto de cumplimiento de las aguas regeneradas» PCAR: punto geográfico en el que el operador de la estación regeneradora de aguas entrega las aguas regeneradas al siguiente actor de la cadena. Es en este punto en el que las aguas regeneradas deberán cumplir las condiciones exigidas en la autorización de producción y suministro de aguas regeneradas;

t) «punto de entrega de las aguas depuradas» PEAD: punto geográfico en el que el operador de la estación depuradora de aguas residuales entrega las aguas depuradas al operador de la estación regeneradora de aguas. En este punto las aguas deberán cumplir las condiciones exigidas en la autorización de vertido y, en su caso, las descritas en el Plan de gestión del riesgo del agua regenerada;

u) «punto de entrega de las aguas regeneradas» PEAR: punto geográfico en el que un operador entrega las aguas regeneradas a otro operador o usuario. Si este punto no coincide con el punto cumplimiento de las aguas regeneradas, las aguas deberán cumplir las condiciones exigidas en el Plan de gestión del riesgo del agua regenerada;

v) «recirculación de aguas»: es el uso de las aguas residuales tratadas en operaciones y procesos industriales dentro de la misma actividad, que las genera, provenientes de la propia instalación, complejo industrial o instalaciones conectadas a las mismas estaciones de tratamiento y regeneración de agua;

w) «reutilización del agua»: utilización para un nuevo uso privativo, antes de su devolución al DPH o al dominio público marítimo-terrestre (DPMT), de las aguas que, habiendo sido utilizadas por quien las derivó, se han sometido a un tratamiento que permite adecuar su calidad al uso al que se van a destinar;

x) «riesgo»: probabilidad de que agentes peligrosos detectados causen daño en un plazo determinado, incluida la gravedad de las consecuencias;

y) «sistema de reutilización del agua»: infraestructura y otros elementos técnicos necesarios para producir, suministrar y utilizar aguas regeneradas, con la dotación y calidad definidas según los usos o destinos previstos; comprende todos los elementos desde el punto de entrada de la estación depuradora de aguas residuales hasta el lugar de uso de las aguas regeneradas, con inclusión, en su caso, de la infraestructura de distribución y almacenamiento;

z) «suceso peligroso»: acontecimiento en el que las personas o el medio ambiente se ven expuestas a un agente peligroso dentro del sistema. Puede tratarse de un incidente o una situación que introduzca o libere el agente peligroso en el medio ambiente en el que viven o trabajan las personas, amplifica la concentración de un agente peligroso o no logra eliminarlo del medio ambiente humano;

aa) «usuario final del agua regenerada»: persona física o jurídica pública o privada que utiliza el agua regenerada para el uso previsto.

## NORMATIVA DE APLICACIÓN

### Reglamento (UE) 2020/741. Requisitos mínimos para la reutilización del agua

La Unión Europea, reconociendo la importancia de la práctica de la reutilización y la necesidad de salvaguardar la salud y el medio ambiente, ha establecido un marco normativo específico. El Reglamento (UE) 2020/741 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de mayo de 2020 relativo a los requisitos mínimos para la reutilización del agua, establece estándares de calidad, monitoreo y gestión del riesgo para el uso seguro del agua regenerada en la agricultura, permitiendo a los Estados Miembros la aplicación del agua reutilizada para otros usos adicionales.

Este reglamento exige la implementación de un Plan de Gestión del Riesgo que identifique y mitigue los posibles peligros asociados con la reutilización del agua (PGRARI).

El Anexo 1 de este documento contiene un resumen del articulado, y a continuación se presenta un extracto de los puntos relevantes para el PGRARI.

La definición de las clases y los requerimientos de calidad del agua regenerada para uso industrial se detallan en el punto siguiente relacionado con el Real Decreto 1085/2024 (Reglamento de reutilización).

#### Reglamento Delegado (UE) 2024/1765

El Reglamento Delegado (UE) 2024/1765 de la Comisión de 11 de marzo de 2024 por el que se completa el Reglamento (UE) 2020/741 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las especificaciones técnicas de los elementos clave de la gestión del riesgo. A continuación se extrae un resumen del articulado y el anexo, que es el punto de más interés para la gestión del riesgo.

#### 2022/C 298/01 Directrices para apoyar la aplicación del Reglamento 2020/741 relativo a los requisitos mínimos para la reutilización del agua

La Comisión Europea realiza esta Comunicación en apoyo a la aplicación del Reglamento 2020/741, donde aporta unas Directrices que no son obligatorias, pero que amplían los aspectos técnicos para la implantación de un plan de gestión del riesgo.

En el siguiente diagrama, se resumen las tres fases principales de implantación de un plan de gestión del riesgo.

### Real Decreto 1085/2024. Reglamento de reutilización del agua.

El Real Decreto 1085/2024, de 22 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de reutilización del agua y se modifican diversos reales decretos que regulan la gestión del agua, desarrolla el nuevo régimen de reutilización de las aguas, que se introdujo en la Ley de Aguas (TRLA) mediante Real Decreto-ley 4/2023. Se pretende fomentar el uso del agua regenerada, garantizando su seguridad y la protección al medio ambiente y la salud humana.

Con el principal objeto de garantizar que las aguas regeneradas sean seguras para los usos establecidos y, de esta forma, garantizar un alto nivel de protección del medio ambiente, de la salud humana y de la sanidad animal; promover la economía circular; apoyar la adaptación al cambio climático contribuir a la satisfacción sostenible de las demandas de agua, a la consecución de los objetivos medioambientales y de protección del dominio público hidráulico (DPH) al hacer frente a la escasez de agua y a las presiones de los recursos hídricos.

Se regula la producción, suministro y uso del agua regenerada antes de su devolución al dominio público hidráulico o al dominio público marítimo-terrestre.

Se establecen los trámites para la concesión para el uso de agua regenerada, la base para la elaboración del Plan de gestión del riesgo del agua regenerada, los usos admitidos de las aguas regeneradas, los requisitos de calidad según uso, la evaluación de la conformidad y el régimen sancionador.

A continuación se muestra un extracto del Reglamento de reutilización con la información relacionada con el PGRARI y en el Anexo 2 se incluye un resumen de articulado y anexos del real decreto.

# PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PGRARI

## PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN

El objetivo de este capítulo es dejar evidencia de la metodología  utilizada (Figura 1) para la elaboración del PGRARI y que se ha realizado de forma adecuada.

Se indicarán los trabajos llevados a cabo por las partes responsables del sistema de reutilización, procedimientos existentes en los sistemas de gestión (en caso de poseerse), equipo de trabajo conformado entre las partes responsables, si se ha contado con una consultoría experta, etc.

¿Quién es el encargado de elaborar un PGRARI y cuál es su alcance?

Aunque la Autoridad Competente es responsable de otorgar la autorización de producción y suministro, la concesión de uso, también tiene que garantizar que los planes de gestión del riesgo se elaboren abordando todos los elementos clave; las personas o entidades que realmente deben desarrollar y elaborar el PGRARI, puede ser cualquiera de las Partes Responsables implicadas en un sistema de reutilización del agua o el usuario final.

A efectos de la correcta aplicación del Reglamento, no importa quién esté elaborando o compilando realmente el plan, siempre que se consulte a todas las partes responsables y a los usuarios finales, empresas subcontratadas o concesionarias de las instalaciones.

En buena lógica las partes que deben iniciar la elaboración del PGRARI son los operadores de las ERA junto con otras partes responsables del sistema y los usuarios finales.

Un PGRARI puede abarcar uno o varios sistemas de reutilización.

##### Figura 1. Diagrama de las fases del PGRARI

## EQUIPO DE TRABAJO

En este punto se describe el equipo de trabajo designado (indicando, al menos, el titular de la EDAR,  el operador de la ERA, el titular de la concesión y usuarios si se conocen). En el grupo de trabajo pueden participar consultores, expertos, etc. justificando los conocimientos y experiencia en cada caso. Se debe incorporar la información sobre la metodología utilizada para elaborar el PGRARI (reuniones, correos, plataformas de trabajo…) y el rol de cada miembro del equipo a rasgos generales.

Se propone a continuación un texto.

El equipo de trabajo designado para la elaboración y revisión del PGRARI dispone de los siguientes conocimientos:

- Conocimientos y experiencia suficientes en cuanto al proceso productivo y al producto que se elabora: captación, tratamiento de regeneración, almacenamiento y suministro en alta de agua regenerada para los usos previstos.

- Conocimientos suficientes en materia de seguridad alimentaria: peligros fisicoquímicos y microbiológicos, así como los asociados a la tecnología del proceso productivo.

La elaboración del presente PGR se ha basado en los límites de calidad establecidos por el Reglamento de reutilización del agua (RD 1085/2024).

## CONFORMIDAD CON EL PGRARI

Declaración Responsable firmada por cada parte Responsable del Sistema de Reutilización, que irá adjunta al PGRARI como un anexo. En el Anexo I de este documento se incluye un modelo orientativo.

## REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN

El PGRAR se revisará y valorará por la autoridad competente cuando proceda la revisión y renovación de la autorización de producción y suministro de aguas regeneradas de conformidad con el artículo 10 del RD 1085/2024. Se actualizará de ser necesario, a instancia de cualquier parte responsable del sistema de reutilización y al menos en los siguientes casos:

- Cuando se produzca una mejora en las características de las aguas regeneradas por cambios en el equipo de depuración y/o regeneración.

- Cuando se produzca un cambio en la caracterización de las aguas de entrada a la estación depuradora y/o regeneradora que suponga la incorporación de nuevos contaminantes a las aguas regeneradas.

- Cuando haya un cambio sustancial de capacidad en la EDAR-ERA.

- Cuando se modifiquen las condiciones en que los usuarios realizan la reutilización que impliquen un cambio en el análisis de riesgo.

- Cuando ocurra un suceso peligroso no considerado previamente en la evaluación del riesgo.

- Nuevo uso.

Igualmente, la autoridad competente podrá requerir a las partes responsables la revisión y actualización del PGRARI:

a)   A propuesta motivada de la autoridad sanitaria.

b) A propuesta del organismo de cuenca, para adecuar las condiciones del sistema de reutilización a las normas y objetivos medioambientales de las aguas que sean de aplicación en cada momento, y en particular, a los establecidos por los planes hidrológicos de demarcación.

c) A propuesta del organismo de cuenca por cambios en las condiciones climáticas o de otro tipo que afecten de manera significativa al estado ecológico de las masas de agua superficiales.

El PGRARI se revisará y valorará por la autoridad competente cada 10 años, junto con la autorización de producción y suministro de aguas regeneradas, o siempre que se realicen cambios que puedan modificar el análisis de los peligros, como por la incorporación de nuevos procesos o elementos de medida a los tratamientos, por la detección de incidencias no previstas en cualquiera de los procedimientos, por la incorporación de nuevos reactivos, etc.

La revisión la realizará el equipo de trabajo y se tendrán en cuenta los avances científicos y tecnológicos que durante este periodo se hayan producido. Asimismo, se considerarán los cambios legislativos en todos los ámbitos que afectan a la actividad, así como a los diferentes niveles normativos (OMS, Unión Europea, Estado y Comunidad Autónoma).

# PARTES RESPONSABLES DEL SISTEMA

## IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES RESPONSABLES Y SUS RESPONSABILIDADES

En este apartado se identificarán de forma sistemática todos y cada uno de los actores implicados en el sistema de reutilización, describiendo sus funciones y responsabilidades en la gestión del sistema de reutilización, considerando en todo caso el(los) operador(es) de la EDAR-ERA, el operador del sistema de distribución y almacenamiento (si es diferente al operador de la ERA) y los usuarios finales industriales.

En este apartado habría que incluir que hay que indicar los mecanismos para asegurar el cumplimiento del PGRARI por cada parte (compromiso del titular de la EDAR, acuerdos entre las distintas partes, contratos, etc).

Esquemáticamente, deben quedar identificados los responsables de:

- tratamiento hasta el punto de cumplimiento

- distribución entre el punto de cumplimiento y el primer usuario, y si hay más de un usuario, hasta el siguiente usuario en el sistema de regeneración

- distribución entre los puntos correspondientes y la entrega al usuario(s) final(es)

En la Tabla 1 se hace propuesta de la información que identifica a las partes responsables del sistema de reutilización, su papel en el sistema, régimen jurídico y responsabilidades. La Tabla 2 resume las responsabilidades más relevantes.

Se garantizará la comunicación entre las partes responsables y la comunicación de cualquier eventualidad o anormalidad en el sistema de reutilización, se priorizarán las comunicaciones telefónicas y por mensajería instantánea.

##### Tabla 1. Identificación de las Partes Responsables en el PGRARI. Ejemplo

| Parte responsable indicando el nombre de la entidad | Papel / Régimen jurídico | Responsabilidad |
| --- | --- | --- |
| Organismo competente Entidad de Saneamiento (ejemplos: EPSAR, ESAMUR, etc.) | Organismo competente Entidad de Saneamiento | Saneamiento público. Es responsable de la planta de tratamiento incluyendo depuración y regeneración. Sobre esta entidad recaería la autorización del operador de la planta de tratamiento Si hubiera más de una entidad implicada en el sistema de regeneración se indicarán todas ellas |
| Empresa gestora de agua | ● Operador de la EDAR-ERA ● Operador de la EDAR-ERA ● Empresa pública / Empresa privada | ● Responsable de la planta de depuración y de regeneración (EDAR/ERA). ● Se responsabiliza de la elaboración, cumplimiento, revisión y actualización del PGRAR respecto a la depuración/regeneración. ● Titular de la autorización para producir aguas regeneradas. ● Responsable por contrato con la Entidad de Saneamiento de la operación de la EDAR/ERA. ● Operador de la ERA. Responsable de la calidad de las aguas regeneradas en el punto de cumplimiento ● Responsable del almacenamiento y distribución de las aguas regeneradas. ● Se responsabiliza de la coordinación con el regante para asegurar una correcta implementación del PGRAR. |
| Titulares concesión | ● Titulares de la concesión de reutilización | ● Responsable del almacenamiento y distribución de las aguas regeneradas en caso de que no lo sea el operador de la ERA. ● Titular de la concesión de reutilización para riego agrícola. ● Se responsabiliza de la elaboración, revisión y actualización del PGRAR respecto a la distribución y almacenamiento y su aplicación en riego. ● Se responsabiliza del cumplimiento del PGRAR en la distribución dentro de su parcela, almacenamiento y aplicación en riego. ● Se responsabiliza de la coordinación con los operadores de la EDAR/ERA. |

##### Tabla 2. Responsabilidades destacadas para cada Parte Responsable

TODAS LAS PARTES RESPONSABLES: - Identifican los potenciales agentes y sucesos peligrosos, grupos, entornos y vías de exposición - Evalúan los riesgos - Establecen los requisitos del sistema - Establecen los sistemas de control medioambiental - Establecen los mecanismos de coordinación y comunicación entre actores - Establecen un sistema de gestión de incidentes y emergencias, con procedimientos para informar a todas las partes interesadas, y actualizaciones periódicas del plan en respuesta a las situaciones de emergencia

EL OPERADOR: - Establece los sistemas y procedimientos de control de calidad

EL USUARIO: - Implanta las barreras para reducir o atenuar los riesgos y aplica las medidas de mejora de clase de calidad si son necesarias

## RELACIONES ENTRE LAS PARTES

Aunque quizás no se definan específicamente como requisitos para garantizar un riesgo aceptable del sistema, es posible que existan acuerdos y requisitos establecidos en ciertos puntos para regular las relaciones entre las partes y serán relacionados aquí.

La Figura 2 muestra un diagrama de flujo de las relaciones entre las partes.

##### Figura 2. Esquema de ejemplo del sistema de reutilización de aguas para uso industrial. (Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico).

### Punto de cumplimiento

Definir el punto geográfico en el que el operador de la estación regeneradora de aguas entrega las aguas regeneradas al siguiente actor de la cadena.

#### Requisitos en el punto de entrega de agua depurada

En los casos en los que el operador de la EDAR sea distinto al de la ERA, debería describirse el compromiso del titular de la EDAR con la reutilización, así como identificar el punto de entrega de aguas depuradas (PEAD) y las características que se compromete a alcanzar. Asimismo, debería especificarse cómo se establece el control y el cumplimiento de los requisitos.

#### Requisitos en los puntos de entrega de agua regenerada

En el caso de que se hayan descrito requisitos de entrega entre las diferentes partes, describir cuáles son y cómo se establece el control y el cumplimiento de los mismos en el punto de entrega del agua regenerada (PEAR).

# DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE REUTILIZACIÓN

En primer lugar, se deben identificar los límites del sistema para, después, describir con detalle todos sus componentes. Se debe describir todo el sistema de reutilización de agua desde el punto de entrada de las aguas residuales urbanas a la estación depuradora hasta el punto de uso, incluidas las fuentes de aguas residuales, las fases del tratamiento y las tecnologías utilizadas en la estación regeneradora de aguas, las infraestructuras de suministro, distribución y almacenamiento, el uso previsto, el lugar de utilización.

##### Figura 3. Esquema del sistema de reutilización.

Como se observa en la Figura 3, la descripción del sistema debe detallar las diferentes fases que intervienen en el proceso. Desde el inicio del tratamiento de las aguas residuales hasta la reutilización final. Pasando por las EDAR, las ERA, cuando sean instalaciones diferenciadas, la definición de los puntos de cumplimiento y de entrega del agua regenerada al siguiente actor en la cadena, normalmente responsable de la red de distribución de agua regenerada y hasta los puntos donde se efectúa el uso final. En la descripción se incluyen todos los aspectos que se consideren pertinentes para la evaluación del riesgo desde la perspectiva de la salud y del medio ambiente.

Por tanto, la descripción de un sistema de reutilización en concreto implica examinar las diferentes fases de los procesos de tratamiento, almacenamiento, transporte, distribución, cultivos, métodos de aplicación y los lugares de utilización, analizando diferentes puntos de dicho sistema.

De forma resumida, se identifica en la Tabla 3 de forma no exhaustiva los contenidos que deben aparecer en este punto de la memoria.

##### Tabla 3. Contenidos de la descripción del sistema de reutilización.

| Punto | Contenido |
| --- | --- |
| General | Esquema general y elementos importantes del sistema de reutilización (diagrama de bloques), incluyendo los aportes de agua de otras fuentes, si existen |
| Producción de aguas regeneradas | Descripción detallada de la/s EDAR y ERA presente/s en el sistema, incluyendo nombre de las instalaciones y códigos identificativos. Incluir las distintas procedencias de las aguas (por si hay aguas residuales de procedencia distinta que entran en la EDAR) Descripción del proceso de depuración (línea de agua y fangos, elementos auxiliares) Caracterización del influente en la/s EDAR (datos medios de los parámetros de calidad de los años previos) Variabilidad y fenómenos meteorológicos que puedan afectar al agua residual tratada en la/s EDAR Caracterización del efluente en la/s EDAR (datos medios de los parámetros de calidad de los años previos, porcentajes de reducción medios de la carga contaminante) Caracterización del agua regenerada producida en la/s ERA Régimen de caudales del agua regenerada suministrada de años previos. Propuesta de calidad y punto/s de cumplimiento |
| Distribución y Almacenamiento | Infraestructura de distribución y almacenamiento de agua regenerada |
| Usuarios, usos previstos, prácticas de uso y lugares de utilización | Descripción del(os) usuario(s) Usos previstos de conformidad con la clase del agua regenerada Práctica de uso del agua regenerada Lugares de utilización |

Para mayor claridad, el esquema del sistema de reutilización identificando los principales elementos y partes del sistema se debe adjuntar como anexo o incluyéndose en este apartado.

## ORIGEN DEL SUMINISTRO Y CARACTERIZACIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES BRUTAS

Se caracterizarán los caudales y calidad del influente de la EDAR con los datos de años anteriores. En modo tabla, con la mayor cantidad de parámetros disponibles, de acuerdo con la pestaña “5.1.Bruta” del excel “Datos_adicionales_INDUSTRIAL_JdA_v0”  y cuyo ejemplo identificamos en la Tabla 4.

##### Tabla 4. Ejemplo de caracterización de las aguas residuales del influente (entrada de la EDAR).

## INSTALACIONES DE TRATAMIENTO Y REGENERACIÓN DEL AGUA

Se realizará una descripción exhaustiva del proceso tratamiento, identificando las etapas, elementos implicados, añadiendo la información existente para una mayor comprensión del sistema. Se incorporará imagen satélite de la EDAR / ERA que documente gráficamente la ubicación de la instalación y el entorno. A modo de listado, se debe describir:

- Localización geográfica de la EDAR y la ERA (si son instalaciones diferentes), códigos identificativos, diagramas de flujo de la EDAR y ERA y descripción del tratamiento en cada instalación.

- Diagrama de flujo de la línea de agua de la planta (Figura 4). Especial énfasis en retornos, interconexiones y desvíos (by-pass), etc.

  - En el caso de que existan instalaciones diferenciadas para la depuración y la regeneración, descripción de ambas instalaciones

- Análisis y descripción de los procesos y los equipos fundamentales en cada etapa del tratamiento.

- Indicación de los volúmenes de agua regenerados producidos y suministrados a lo largo del año.

- Identificación del punto de cumplimiento, y en su caso, del punto de entrega del agua depurada y/o del agua regenerada.

- Identificación de los puntos de control esenciales para la gestión del riesgo (medidas en continuo, sondas, etc)

- Identificación de los puntos seleccionados para la caracterización del agua residual urbana: punto de entrada de la EDAR, punto de salida de la EDAR (que sería la salida del tratamiento secundario). En el caso de que la ERA sea distinta de la EDAR, incluir los puntos de entrada y salida de la ERA.

##### Figura 4. Ejemplo de diagrama de flujo de una EDAR y siguientes etapas de un sistema de reutilización.

## INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN Y ALMACENAMIENTO

Se debe detallar una descripción del sistema de distribución, los bombeos, tuberías, canalizaciones, balsas u otros sistemas de almacenamiento si existen (incluidos los tiempos medios de permanencia), incluyendo cartografía con la identificación de las infraestructuras que llevan y almacenan el agua regenerada desde la salida de la ERA hasta los puntos de uso.

Indicar el control de la calidad del agua regenerada (desde el punto de vista fisicoquímico y biológico) en la distribución.

Identificar las barreras existentes en la red de distribución y almacenamiento, sus localizaciones, si se realiza algún tipo de tratamiento adicional como barrera implantada para la gestión del riesgo.

## EVOLUCIÓN DE LA CALIDAD DEL AGUA EN SU RECORRIDO POR EL SISTEMA

Es posible que se disponga de analíticas en determinados puntos del sistema para comprobar la evolución de la calidad del agua regenerada en todo su recorrido. Deberá detallarse en este apartado.

Se indicará la procedencia de los datos y se deben tener en cuenta todas las etapas del sistema desde el agua depurada al agua regenerada, su almacenamiento y distribución, además de los datos existentes del entorno (masas de agua superficial, aguas subterráneas, etc.).

Se rellenará una tabla por cada punto de muestreo, como por ejemplo: efluente de la ERA, entrada/salida de la balsa de almacenamiento, puntos de uso del agua regenerada, etc. En las pestañas “5.2.Secundario”, “5.2.Depurada”, “5.4.Regenerada” del excel “Datos_adicionales_INDUSTRIAL_JdA”  se encuentran las tablas para cada punto del proceso de tratamiento, como ejemplo, en la Tabla 5 se muestra la caracterización del Agua Regenerada.

##### Tabla 5. Ejemplo de caracterización del agua regenerada.

## USO DEL AGUA REGENERADA

Este apartado contendrá:

- La cartografía con la identificación de la(s) parcela(s) donde se utilizará el agua regenerada para el uso industrial.

- Los usos previstos de aguas regeneradas.

- Descripción de la red en la zona de uso, el sistema de drenaje existente y puntos de retorno o descarga al medio receptor, ubicación de las zonas de uso e identificación de las mismas.

- Esquema completo de la red en la zona de uso, ubicando los puntos de entrada del agua regenerada y todos los elementos que existan: derivaciones, interconexiones, válvulas, compuertas y automatismos.

- Los caudales de agua regenerada empleados, si existe mezcla de otras fuentes, cómo se van a realizar las mezclas (punto de mezcla, cantidad, características de calidad), descripción del sistema de uso, calendario de operación y prácticas seguidas en cada fase.

- Identificación de usuarios finales e información general de los tipos de uso utilizados con mayor frecuencia, estacionalidad, prescripciones sobre el método de uso necesario para utilizar de forma segura la clase de calidad de agua regenerada según el uso.

- Las barreras existentes en la zona de uso, si se realiza algún tipo de tratamiento adicional como barrera implantada para la gestión del riesgo.

- Descripción de la evolución de la calidad del agua regenerada en su recorrido en base a las analíticas en determinados puntos del sistema.

## PUNTOS DE INTERÉS

Además de los puntos de cumplimiento y puntos de entrega, a lo largo del sistema de regeneración pueden existir otros puntos de interés donde se realizan controles y que pueden facilitar la evaluación y seguimiento del Plan de gestión de riesgos. Por ello, se debe aportar la relación de estos puntos, localización cartográfica y otra información adicional en una tabla e indicados en un esquema.

En caso de no existir, se dejará comentado que no hay puntos de interés.

## IDENTIFICACIÓN DE LOS ENTORNOS

Con objeto de identificar los posibles riesgos por acceso público al agua regenerada se debe realizar una identificación de los entornos.

En este punto se localiza geográficamente el sistema de regeneración, para poder describir las matrices ambientales del entorno y que sirvan de base para la realización del análisis de los riesgos.

- Descripción del entorno de la zona de uso, con objeto de destacar características ligadas a posibles riesgos (acceso público, zona de paseo, zonas de baño cercanas, ganadería suelta, etc.).

- Suelo y zona no saturada: Descripción de las características generales del suelo de la zona de estudio y, en caso necesarios, zonificación.

- Identificar las masas de agua subterránea que podrían verse afectadas por los retornos del agua de uso.

- Identificar las masas de agua superficiales que puedan verse afectadas por el retorno del agua regenerada o costeras receptoras últimas de la escorrentía superficial, en caso de que se produzca.

- Identificación de zonas protegidas en el entorno.

- Si la zona se encuentra en un espacio natural protegido, identificar las figuras de protección.

- Identificar zonas sensibles a los nutrientes y las zonas vulnerables.

- Identificar los recursos hídricos para el suministro de agua potable (embalses, etc).

# IDENTIFICACIÓN DE AGENTES PELIGROSOS, GRUPOS Y VÍAS DE EXPOSICIÓN

Este punto cumple con los puntos 3 y 4 del Anexo II del Reglamento (UE) 2020/741 y el Reglamento Delegado (UE) 2024/1765, así como con el punto 5) del Anexo III Parte A del Reglamento de agua regenerada RD 1085/2024.

En este punto se identificarán los posibles agentes peligrosos, que según la definición en el RD 1085/2024, es el agente biológico, químico, físico o radiológico que tiene el potencial de causar daños a las personas, los animales, los cultivos o las plantas, la biota terrestre, la biota acuática, los suelos o al medio ambiente en general. A su vez, también se identificarán los grupos de exposición, y las rutas o vías de exposición.

Para ello se clasificarán según riesgos medioambientales o riesgos sanitarios (para la salud humana y animal).

En los siguientes puntos se desarrolla más en profundidad la identificación de los agentes peligrosos, los grupos de exposición y las vías de transmisión.

## SANITARIOS

### Uso industrial

Los riesgos sanitarios ligados al uso industrial vienen identificados en el Reglamento de agua regenerada. A continuación se extraen de dicha normativa las tablas con:

- Las Clases de Calidad de las aguas regeneradas para el uso industrial excepto en la empresa alimentaria (Tabla 6) y el valor máximo admisible (Tabla 7).

- Las Clases de Calidad de las aguas regeneradas para el uso industrial en la empresa alimentaria (Tabla 8) y el valor máximo admisible (Tabla 9).

##### Tabla 6. Clases de calidad de las aguas regeneradas para uso industrial, excepto en la empresa alimentaria.

| Clase de calidad | Uso industrial, excepto en la empresa alimentaria |
| --- | --- |
| Calidad I. A+. | – Torres de refrigeración y condensadores evaporativos en agua de aporte a la torre |
| Calidad I. C. | – Aguas de proceso: aquellas que están en contacto directo en algún momento con materias primas, materiales, productos intermedios o productos finales de un proceso industrial. – Aguas de limpieza: aguas destinadas a la limpieza de equipos, objetos, materiales, tuberías y superficies en áreas industriales, excepto en la empresa alimentaria. – Otros usos industriales. |

##### Tabla 7. Valor máximo admisible para uso industrial, excepto en la empresa alimentaria (Tabla I-4.1 del RD 1085/2024).

| Clase | E. coli (UFC/100 mL) | Turbidez (UNT) | SS (mg/L) | Legionella spp. (UFC/L) | Contaminantes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Calidad I. A+. | Ausencia | 5 | 10 | Real Decreto 487/2022 | Los limitados en la autorización de vertido aguas residuales de forma que la producción y suministro del agua regenerada no cause el deterioro del medio receptor conforme a lo establecido en el Real Decreto 817/2015 y en el Real Decreto 1514/2009 |
| Calidad I. C. | 1.000 | - | Conforme DARU - Directiva (UE) 2024/3019 |  |  |

##### Tabla 8. Clases de calidad de las aguas regeneradas en la empresa alimentaria.

| Clase de calidad | Uso en la empresa alimentaria |
| --- | --- |
| Calidad Ia. A+. | Aguas de limpieza de materias primas y de superficies, materiales y objetos destinados al contacto con los alimentos. |
| Calidad Ia. A. | Aguas de limpieza: las destinadas a ese fin, distintas de las utilizadas en la limpieza de las superficies, materiales y objetos que puedan estar en contacto con los alimentos, y que no supongan una fuente de contaminación para los alimentos. |
| Calidad Ia. B o Ia. C | Aguas de proceso: las utilizadas durante el proceso de fabricación de los alimentos, con fines de refrigeración, o producción de vapor o agua caliente, en circuito cerrado, y que no entran en contacto con los alimentos. |

##### Tabla 9. Valor máximo admisible para uso en la empresa alimentaria(Tabla I-4.2 del RD 1085/2024).

| Clase | E. coli (UFC/100 mL) | Turbidez (UNT) | SS (mg/L) | Legionella spp. (UFC/L) | Contaminantes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Calidad Ia. A+.* | La calidad Ia. A+ en la empresa alimentaria deberá cumplir con lo establecido en el artículo 65 del Real Decreto 3/2023.* |  |  |  |  |
| Calidad Ia. A. | 10 | 5 | 10 | Real Decreto 487/2022 | Los limitados en la autorización de vertido aguas residuales de forma que la producción y suministro del agua regenerada no cause el deterioro del medio receptor conforme a lo establecido en el Real Decreto 817/2015 y en el Real Decreto 1514/2009 |
| Calidad Ia. B o Ia. C. | 100 ó 1.000 | - | Conforme DARU - Directiva (UE) 2024/3019 |  |  |
| El agua utilizada en la empresa alimentaria que se destine a la fabricación, preparación o tratamiento de alimentos, y lavado de materiales destinados al contacto con los alimentos deberá cumplir con los criterios de calidad establecidos en el capítulo II, sección 1.ª. Los requisitos de calidad del agua de consumo están especificados en el Anexo I del RD 3/2023. |  |  |  |  |  |

### Operarios de la planta de tratamiento

Identificación, para los operarios de la EDAR y la ERA, de posibles Agentes peligrosos y vías de exposición en el sistema concreto. En muchos de los grupos, los agentes peligrosos y sus vías de exposición son los mismos. En general las principales vías son: inhalación, ingestión y contacto.

### Operarios del sistema de distribución

Igual que en el punto anterior, pero aplicado a los operarios del sistema de distribución.

### Usuarios finales

Igual que en el punto anterior, teniendo en cuenta las prácticas que realizan los usuarios finales en las labores de operación. En general las principales vías de exposición son: ingestión y contacto.

### Personas externas al sistema

Se identificarán los agentes peligrosos y las vías de exposición de los grupos de personas ajenas al sistema de regeneración, normalmente son: comunidad local, transeúntes, visitantes, etc. En general las principales vías de exposición son: ingestión y contacto.

## AMBIENTALES

Con respecto a las matrices medioambientales, se deben recoger los aspectos identificados en este documento en el apartado 5.7. IDENTIFICACIÓN DE LOS ENTORNOS.

Se tendrá en cuenta la caracterización de las aguas residuales realizada, que junto a las características del suelo y zona de aplicación, determinará los agentes que pueden suponer un peligro para el suelo y la zona de uso. Posibles vías de exposición a considerar son, por ejemplo, infiltración, escorrentía, contacto, absorción o adsorción.

Por otro lado, esa misma caracterización de las aguas, junto a las características de las masas de agua identificadas en el medio, parámetros que les llevan a incumplimientos de estado, figuras de protección, hidrogeología de la zona, retornos del agua regenerada, etc., determinan los agentes que pueden suponer un peligro para las masas de agua superficiales, subterráneas y costeras, así como los ecosistemas acuáticos y terrestres, zonas protegidas, y la fauna y flora asociada a dichos ecosistemas.

## RESUMEN (Tabla)

El objetivo final es cruzar los agentes peligrosos, el grupo de exposición y la vía de exposición para identificar los parámetros sanitarios presentes en el agua, conocer cuáles pueden suponer un riesgo para alguno de los grupos de exposición (operarios, usuarios y ciudadanos en general), y seleccionar qué parámetro se utilizará como indicador. En la Tabla 10 se pone un ejemplo.

##### Tabla 10. Ejemplo de matriz de cruce de los agentes peligrosos, grupo y vía de exposición para un sistema de reutilización.

|  | Agente peligroso | Grupo y entorno de exposición | Ruta de exposición |
| --- | --- | --- | --- |
| Riesgos Sanitarios | Bacterias Virus Nemátodos intestinales | Trabajadores en EDAR/ERA | Inhalación, ingestión y contacto con el agua regenerada |
|  |  | Trabajadores Sistema de distribución y almacenamiento | Inhalación, ingestión y contacto con el agua regenerada |
|  |  | Usuarios finales | Ingestión y contacto con el agua regenerada |
|  |  | Comunidad local y transeúntes | Ingestión y contacto con el agua regenerada |

|  | Agente peligroso | Grupo y entorno de exposición | Ruta de exposición |
| --- | --- | --- | --- |
| Riesgos ambientales | Bacterias Virus Nemátodos intestinales | Fauna | Contacto, inmersión, inhalación, ingestión de agua regenerada. Ingestión de vegetales regados con agua regenerada |
|  | Boro, cloruro, sodio, cadmio, salinidad, fósforo y nitrógeno | Vegetación | Captación por la extensión regada o contacto directo con agua regenerada |
|  |  | Suelo (tipo de suelo: fluvisol calcárico, clasificaciones FAO y WRB) | Infiltración en el suelo |
|  | Nitratos Contaminantes | Acuífero xxx | Infiltración del agua regenerada |
|  | Nutrientes (nitrógeno total y fósforo total) | Masa de agua superficial xxx Zona protegida para la producción de agua potable Zona sensible (nivel estatal) Zona vulnerable (nivel autonómico) | Escorrentía o infiltración del agua regenerada |

Ejemplo de identificación de agentes peligrosos:

Nitratos: determinado en el PCAR (frecuencia cada dos semanas). El valor máximo encontrado entre los 30 disponibles ha sido de 45,2 mg/l, con el 97% de las muestras registrando valores <37,5 mg/l. El 100% de muestras < 50 mg/l. No se considera un agente peligroso en este caso.

En las pestaña de la herramienta Excel “Datos adicionales_Industrial.xlsx” “6.1.AgenteSanit” y “6.2.AgenteAmb”, se rellenarán los datos, y se adjuntará como información complementaria.

# IDENTIFICACIÓN DE LOS SUCESOS PELIGROSOS

Un suceso peligroso según la definición del RD 1085/2024 es un acontecimiento en el que las personas o el medio ambiente se ven expuestas a un agente peligroso dentro del sistema. Puede tratarse de un incidente o una situación que introduzca o libere el agente peligroso (que puede ser un patógeno, un contaminante o una sustancia nociva) en el medio ambiente en el que viven o trabajan las personas, amplifica la concentración de un agente peligroso o no logra eliminarlo del medio ambiente humano;

En definitiva, un suceso peligroso es una situación que puede dar lugar a la presencia de un agente peligroso o incrementar sus efectos adversos.

Una situación o un incidente en un sistema de reutilización del agua puede dar lugar a que un patógeno, un contaminante u otra sustancia identificada como potencialmente nociva: i) se introduzca; ii) se libere; iii) aumente su concentración; o iv) no se elimine.

De forma general, como mínimo se identificarán los siguientes sucesos peligrosos, la Tabla 11 recopila un listado que puede servir de orientación para la identificación en un sistema de reutilización:

- Fallo en la EDAR o ERA, durante el funcionamiento normal (o por fallo del sistema o accidentes) o interrupción del suministro eléctrico, etc.

- Vertidos accidentales o inadecuados al sistema de colectores.

- Errores humanos por formación o información inadecuadas sobre los usos permitidos.

- Cambios estacionales o condiciones meteorológicas extremas.

- Sucesos sísmicos.

- Actos de vandalismo o terrorismo.

La relación de sucesos acaecidos en el sistema de regeneración evaluado pueden adjuntarse como anexo (por ejemplo, incumplimiento de los parámetros analíticos, etc).

##### Tabla 11. Listado de sucesos por etapa y causa que lo provoca.

| ETAPA DEL PROCESO |  | SUCESO PELIGROSO |  |
| --- | --- | --- | --- |
| INSTALACIONES TRATAMIENTO Y REGENERACIÓN |  |  |  |
| ID | GENERALES |  |  |
| 1 | AGUA RESIDUAL | Variación del caudal de entrada a la EDAR o incremento de la carga contaminante |  |
|  |  | Vertidos tóxicos accidentales/incontrolados |  |
| 2 | SERVICIOS | Interrupción/corte del suministro eléctrico |  |
| 3 | INSTALACIONES | Pérdida de Suministro Eléctrico Local (transformador, cableado, cuadros, CCM) |  |
|  |  | Pérdida de comunicaciones en el interior de la planta (caída servidor, fallo PLC) . pérdida visualización de los procesos / control de proceso . Telemetría (fallo de instrumentación) |  |
|  |  | Inundación por mal funcionamiento de alguna etapa del tratamiento |  |
|  |  | Rotura de tuberías de interconexión entre equipos . Degradación por presencia de sustancias corrosivas . Aumento de la presión . Impacto de algún agente externo |  |
|  |  | Destrucción de instalaciones. Vandalismo (robo) |  |
|  |  | Intrusión de personal no autorizado. Sabotaje |  |
|  |  | Fallo de equipamiento de la EDAR (bombas, dosificadoras, agitadores, instrumentación, etc): . Parada del proceso / general de la instalación . Fallo en la dosificación de reactivos . Pérdida de control del proceso / Telemetría |  |
| 4 | CLIMATOLÓGICOS y SÍSMICOS | Inundación marina y fluvial / Terremoto: . Parada general de la instalación . Parada parcial de equipos |  |
|  |  | Lluvias extraordinarias . Parada general de la instalación . Parada parcial de equipos |  |
|  |  | Temperaturas extremas . Influencia en el reactor biológico |  |
| 5 | OTROS FACTORES | Huelgas que afectan el funcionamiento: . Generales, garantizando servicios mínimos . Transportistas, que generan falta de suministros . Internas, por parte del personal de planta/explotador |  |
|  |  | Cambio de la empresa de explotación . Finalización del periodo contratado para la explotación . Rescisión del contrato de manera unilateral por la propiedad o por la empresa encargada de la gestión |  |
| 6 | PRETRATAMIENTO | Fallo del sistema de pretratamiento (todos los equipos) |  |
|  | DECANTACIÓN PRIMARIA + REACTOR BIOLÓGICO + DECANTACIÓN 2ª |  |  |
| 7 | DECANTACIÓN PRIMARIA | Fallo de los equipos |  |
| 8 | REACTOR BIOLÓGICO | Funcionamiento incorrecto: . Pérdida de calidad del efluente (nutrientes, oxígeno) . Recirculación sólidos |  |
| 9 | DECANTACIÓN SECUNDARIA | Funcionamiento incorrecto: . Resuspensión de sólidos y pérdida por vertido en los decantadores . Grasas, flotantes, espumas |  |
| 10 | FILTRACIÓN |  |  |
|  | FILTRO DE ARENA A PRESIÓN | Entrada de agua no conforme |  |
|  |  | Funcionamiento incorrecto |  |
|  | DESINFECCIÓN UV |  |  |
| 11 | REACTOR DE LUZ ULTRAVIOLETA | Entrada de agua no conforme. Reducción de la eficiencia por: - Aumento de turbidez y SS del agua a tratar - Aumento del caudal de tratamiento (reducción del tiempo de contacto) |  |
|  |  | Funcionamiento incorrecto: - Ensuciamiento de las lámparas - Envejecimiento de las lámparas |  |
|  |  | Parada de los equipos por: . Averías mecánicas . Limpieza de las lámparas . Fallo eléctrico en la planta o equipos |  |
| BARRERA ADICIONAL |  |  |  |
|  | CLORACIÓN |  |  |
| 12 | HIPOCLORITO SÓDICO | Dosis inadecuada de inactivación de organismos: . Presencia de sólidos inadecuada . Caudal elevado de entrada (menor tiempo de contacto) |  |
| DISTRIBUCIÓN |  |  |  |
|  | TUBERÍA DE DISTRIBUCIÓN |  |  |
| 13 | TUBERÍA DE DISTRIBUCIÓN | Rotura de conducciones (defectos de montaje en obra, sobrepresiones) que genera encharcamientos |  |
|  |  | Puesta en marcha y rearranques después de n días/meses en períodos fuera de época de uso |  |
|  |  | Contaminación del sistema de distribución |  |
| 14 | DEGRADACIÓN DE LA CALIDAD DEL AGUA | Deposiciones de la fauna presente en la zona, fundamentalmente aves marinas y aves acuáticas nidificantes |  |
| ALMACENAMIENTO |  |  |  |
| 15 | BALSA DE ALMACENAMIENTO | Fallo estructural de la lámina de PEAD u otro material plástico de impermeabilización de la balsa, ya sea en el propio material o en la soldadura de los paños que genera pérdidas de agua hacia el terreno y eventualmente el acuífero o freático inferior. |  |
|  |  | Caída de personas, animales u objetos extraños como ramas, etc. |  |
|  |  | Formación y crecimiento de algas por: - aportes de nutrientes a la balsa - altas temperaturas |  |
|  |  | Entrada de agua de otras fuentes, de manera accidental o intencionada en épocas de estiaje con alta demanda de agua. |  |
|  |  | Aporte de carga orgánica de origen animal por roedores, pequeños animales y aves presentes en la zona |  |
|  |  | Entrada a la balsa de almacenamiento de agua no conforme procedente de EDAR |  |
| USO INDUSTRIAL |  |  |  |
| 16 | CAMBIOS EN LAS PREVISIONES DEL SISTEMA | Cambio por un usuario del tipo de uso previsto. |  |
| 17 | MANEJO DEL AGUA REGENERADA | Calidad insuficiente del agua regenerada que provoca exposición de los trabajadores |  |
|  |  | Ingesta y/o inhalación accidental de agua al realizar los operadores de la instalación tareas por encontrarse en contacto con el agua al maniobrar infraestructuras o conducciones. |  |
|  |  | Inhalación de agua por el efecto de aerosolización en los sistemas de agua caliente |  |
|  |  | Calidad de agua regenerada insuficiente que provoca contaminación de productos finales |  |
|  |  | Accidente operativo por fallos o roturas en la infraestructura o conducciones. |  |
|  |  | Vertidos por fallos o roturas en la infraestructura o conducciones. |  |
| 18 | MALAS PRÁCTICAS USUARIOS | Contaminación de productos finales |  |
|  |  | Malas prácticas higiénicas durante los trabajos (acercarse las manos a la boca tras mojarlas con agua regenerada, enjuagar comida en agua regenerada antes de ingerir, etc.) puede generar ingesta accidental, inhalación o contacto con agua regenerada |  |
|  |  | Accidente operativo por malas prácticas de los trabajadores |  |
|  |  | Vertidos por accidente operativo |  |
| 19 | CONTACTO OCASIONAL DEL ENTORNO CON EL AGUA REGENERADA (comunidad local) | Exposición de la comunidad local al agua regenerada Malas prácticas de higiene |  |
| 20 | CLIMATOLÓGICOS y SÍSMICOS | Afección a la salud humana por eventos catastróficos meteorológicos o sísmicos |  |
|  |  | Eventos catastróficos metereológicos o sísmicos que afectan al medio ambiente |  |
| 21 | INFILTRACIÓN / ESCORRENTÍA DEL AGUA EN EL TERRENO | Vertidos de agua regenerada al medio con calidad insuficiente |  |
|  |  | Emisiones y vertidos altamente contaminantes tras accidente industrial causado por agua regenerada |  |
|  |  | Infiltraciones o vertidos de AR con calidad insuficiente en industria extensiva |  |

# REQUISITOS DEL SISTEMA

Se identificarán todos los requisitos que debe cumplir el sistema, tanto aquellos relacionados con la salud, como con el medio ambiente. Para ello deben considerarse no sólo los exigidos en el Anexo I del Reglamento de agua regenerada (RD 1085/2024), sino también todos aquellos adicionales derivados de las normas enumeradas en el Anexo II del reglamento, y otras normas de aplicación nacional, autonómico, regional o local, como por ejemplo, los planes de cuenca o planes de uso y gestión relativos a figuras de protección específicas.

## REQUISITOS PARA LA ZONA DE USO

Se identificarán los requisitos aplicables a las aguas regeneradas destinadas a uso industrial establecidos por el RD 1085/2024, teniendo en cuenta las tablas I-4.1 y I-4.2 del Anexo I.

Para ello, tomando en consideración los tipos de uso, primero se identificarán las clases de calidad mínima. Si hay diferentes clases se puede optar por diferentes vías:

- Identificar la calidad del más exigente, que determinará el resto.

- Diferenciar flujos con diferentes requisitos de calidad, previendo en su caso, calidad inferior y barreras adicionales para flujos.

Se describen los requisitos del sistema, diferenciando entre:

- Requisitos mínimos. Son los exigidos en el anexo I y II, del Reglamento de regeneración RD 1085/2024. Se trata de requisitos para los distintos usos posibles que deben cumplirse en el denominado punto de cumplimiento.

- Requisitos adicionales. Son todos aquellos que se establezcan distintos a los requisitos mínimos. Pueden derivarse de las normas enumeradas en el anexo III Parte B del Reglamento, y otras normas de aplicación nacional, autonómico, regional o local. Pueden requerirse en el punto de cumplimiento (ej. añadir algún parámetro o imponer un valor más estricto) o en otros puntos que se consideren oportunos a lo largo del sistema.

### Requisitos Adicionales

En el manual publicado por el MITERD, se plantea necesario ampliar este punto para el uso industrial. A continuación se extraen los fragmentos relacionados.

Debido a las características y restricciones propias de la industria receptora del agua regenerada, se considera oportuno incluir los siguientes requisitos adicionales, recogidos en la Tabla 12. En todo caso, los requisitos nunca deben ser inferiores a los exigidos para los vertidos de la industria receptora.

##### Tabla 12. Límites y requisitos adicionales establecidos para el agua regenerada.

| Variable | Umbral | Puntos de interés |
| --- | --- | --- |
| [Definir variable o parámetro] | [Definir umbral máximo admisible] | [Listado de PI en los que se medirá] |

Uno de los usos más extendidos para la reutilización del agua en uso industrial es el suministro para torres de refrigeración, calderas y condensadores evaporativos, por lo que a continuación, se muestran algunos de los requisitos adicionales tipo en función de la industria receptora. Estos valores deben considerarse únicamente como una guía general.

#### Sistemas de calderas y condensación

La presencia de sulfatos y carbonatos en el agua empleada en los sistemas de calderas y condensación puede producir la formación de incrustaciones o deposiciones que deriven en un sobrecalentamiento de las superficies metálicas, al impedir la transferencia de calor, y terminen incluso provocando la rotura de la tubería. Además, estos efectos se agravan a medida que aumenta la presión de la caldera.

Otro fenómeno importante relacionado con el empleo de agua regenerada en este tipo de industria es la corrosión de las conducciones debido a un bajo pH, la presencia de determinadas sales, como cloruros, o gases disueltos, como el oxígeno, siendo esta la principal causa de deterioro y avería de equipos.

Por otro lado, un alto porcentaje de sólidos disueltos (SDT), un exceso de alcalinidad y la presencia de aceites, pueden dar lugar a la formación de espuma, dificultando la lectura del nivel real de agua en las calderas. Además, los sólidos disueltos interfieren en el funcionamiento de los equipos al formar depósitos en válvulas, motores o turbinas. Por su parte, los aceites y grasas en el agua pueden dar lugar a la formación de una película termoaislante en los tubos o placas de la caldera provocando un sobrecalentamiento que derive en un abombamiento o incluso la rotura.

La calidad del agua empleada en estos sistemas depende fuertemente de las presiones de funcionamiento de las calderas, a mayor presión, mayores niveles de pureza. A continuación, se indican los requisitos de calidad recomendados por la American Society of Mechanical Engineers (ASME, Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos) [1] (Tabla 13).

##### Tabla 13. Requisitos adicionales para el uso de agua regenerada en sistemas de calderas y condensación.

| Variable | Presión caldera (MPa) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-10 | 10-13 |
| Oxígeno disuelto (mg/l) | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 |
| Fe (mg/l) | ≤0,100 | ≤0,050 | ≤0,030 | ≤0,025 | ≤0,020 | ≤0,020 | ≤0,010 | ≤0,010 |
| Cu (mg/l) | ≤0,050 | ≤0,025 | ≤0,020 | ≤0,020 | ≤0,015 | ≤0,010 | ≤0,010 | ≤0,010 |
| Dureza (CaCO3 mg/l) | ≤0,300 | ≤0,300 | ≤0,200 | ≤0,200 | ≤0,100 | ≤0,050 | *ND | *ND |
| pH | 8,3-10,0 | 8,3-10,0 | 8,3-10,0 | 8,3-10,0 | 8,3-10,0 | 8,8-9,6 | 8,8-9,6 | 8,8-9,6 |
| Carbono Orgánico Total (mg/l) | <1,0 | <1,0 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,2 | <0,2 | <0,2 |
| Aceites (mg/l) | <1,0 | <1,0 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,2 | <0,2 | <0,2 |
| SiO2 (mg/l) | ≤150 | ≤90 | ≤40 | ≤30 | ≤20 | ≤8 | ≤2 | ≤1 |
| SDT (mg/l) | 1,0-0,2 | 1,0-0,2 | 1,0-0,2 | 0,5-0,1 | 0,5-0,1 | 0,5-0,1 | 0,1 | 0,1 |
| *ND = No Detectable |  |  |  |  |  |  |  |  |

#### Torres de refrigeración

Al igual que para el agua empleada en calderas y sistemas de condensación, los requisitos generales para las aguas de refrigeración son que no formen incrustaciones u otros depósitos que obstruyan e impidan la transferencia de calor y estrechen el paso del agua, y que no sean excesivamente corrosivas en determinadas condiciones de uso o reutilización. En este caso, el principal compuesto que produce este tipo de fenómenos en el agua de refrigeración es el carbonato cálcico y el sulfato de calcio.

Concretamente, uno de los posibles problemas del uso de agua regenerada en torres de refrigeración es la aparición de crecimientos biológicos en presencia de materia orgánica y determinados nutrientes, principalmente hierro y manganeso. Estas masas o grupos de bacterias crean biopelículas que pueden obstruir los intercambiadores de calor o las boquillas/rociadores de distribución de agua de las torres e incluso producir incrustaciones y bloquear completamente el paso del agua. Las bacterias del azufre también actúan de forma similar y suelen crecer en aireadores y estanques que manipulan aguas sulfurosas.

En la siguiente Tabla 14 se resumen algunos requisitos adicionales orientativos para el empleo de agua regenerada en torres de refrigeración según los umbrales establecidos por la U.S. Environmental Protection Agency (EPA), la guía para la reutilización de aguas residuales en la industria de Florida, y las recomendaciones de Nataraj Manivasakam en su libro “Industrial Water Analysis Handbook”.

##### Tabla 14. Requisitos adicionales para el uso de agua regenerada en torres de refrigeración.

| Variable | Umbral |
| --- | --- |
| pH | 6,0-9,0 |
| DBO (mg/l) | ≤30,0 |
| Fe (mg/l) | ≤0,5 |
| Mn (mg/l) | ≤0,5 |
| Dureza (CaCO3 mg/l) | ≤50,0 |
| Sólidos en Suspensión (mg/l) | ≤30,0 |
| Cl2 residual (mg/l) | 1,0 |

#### Industria alimentaria

Acorde con el RD 1085/2024, las aguas de limpieza de materias primas y de superficies materiales y objetos destinado al contacto con alimentos, debería cumplir una calidad Ia.A+ y cumplir con lo establecido en el artículo 65 del Real Decreto 3/2023.

#### Otras industrias

A continuación, en la Tabla 15 se muestran algunos requisitos adicionales sugeridos para otras tipologías de industria que pueden servir como referencia. Los límites recomendados se basan en los fijados por la Agencia de Recursos de California, Junta Estatal de Control de los Recursos Hídricos (The Resources Agency of California, State Water Resources Control Board) en su publicación “Water Quality Criteria” así como los recogidos por Nataraj Manivasakam en su libro “Industrial Water Analysis Handbook” que se puede consultar para más información específica en función del tipo de industria.

##### Tabla 15. Requisitos adicionales para el uso de agua regenerada en otras industrias.

| Industria | Cl- (mg/l) | Dureza (Ca + Mg) | H2S (mg/l) | Fe (mg/l) | Mg (mg/l) | Mn (mg/l) | pH | SDT (mg/l) | SO₄²- (mg/l) | Turbidez [NTU] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Producción de caucho | - | 50 | - |  | - | - | - | - | - | - |
| Lavandería | - | 0-50 | - | 0,2- 1,0 | - | - | 6,0- 6,8 | - | - | - |
| Papelería | 75 | 100-200 | - | 0,3- 1,0 | 12 | 0-0,5 | - | 150- 500 | - | 5-100 |
| Siderúrgica | 175 | 50 | - |  | - | - | 6,8- 7,0 | - | - | - |
| Textil | 100 | 0-50 | - | 0,1- 1,0 | 5 | 0,2- 1,0 | - | - | 100 | 0,25-25 |

# ANÁLISIS DE RIESGOS

El objeto del análisis de riesgos es detectar dónde es necesario introducir medidas y de qué tipo para asegurar que todos los riesgos se encuentren en niveles aceptables. De esta forma las instalaciones y las medidas implantadas en el sistema de reutilización aseguran una producción y uso seguro del agua. En el momento de presentar el PGRARI para las autorizaciones, este análisis debe estar realizado, las medidas identificadas e implementadas, garantizándose así que los riesgos que presenta el sistema son aceptables.

En este análisis de riesgo se parte de una identificación de todos los sucesos peligrosos que han ocurrido o que podrían ocurrir y que tuvieran como consecuencia un incremento del riesgo, es decir, aquellos sucesos que pueden introducir o incrementar la concentración de agentes peligrosos en el sistema de reutilización del agua, o aumentan el contacto entre el agente peligroso y el grupo de exposición. Por tanto, se evalúan tanto los sucesos relacionados con los propios agentes peligrosos como aquellos que pueden afectar a las medidas implementadas para alcanzar los requisitos.

##### Figura 5. Diagrama de la fase de Identificación de los agentes y sucesos peligrosos y gestión de los riesgos

Las etapas de la fase de Análisis de de los peligros y gestión del riesgo se pueden resumir en los siguientes puntos, asimismo la Figura 5 muestra un diagrama:

- La identificación de los agentes peligrosos (ya realizada en apartados anteriores)

- La identificación de los sucesos peligrosos (ya realizada en apartados anteriores)

- La cuantificación del riesgo en función de su gravedad y la probabilidad de suceder, lo que permite obtener una valoración de si el peligro es significativo o no. Habrá que utilizar la tabla de evaluación del riesgo y el análisis cualitativo realizado por el equipo encargado del PGR, teniendo en cuenta bibliografía, experiencia, datos científicos etc.

- Medidas preventivas: Describir las medidas preventivas existentes para eliminar, prevenir o minimizar el riesgo de aparición del peligro en cada una de las fases del proceso y por todas las causas que lo originan. Analizar si es necesario incorporar nuevas medidas preventivas para controlar mejor los peligros existentes en cada una de las etapas del proceso. Podría ser posible que para algunos peligros identificados no existieran medidas preventivas.

## IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS

Se define el riesgo como la combinación de la probabilidad de que suceda algo peligroso por la gravedad del mal que podría ocasionar, siendo la fórmula:

R (riesgo) = P (probabilidad) x G (gravedad)

Al mismo tiempo, la gravedad es la severidad de las consecuencias debidas a la exposición de un peligro y se establece un índice para su valoración según el posible grado de afectación a la salud de una población, mientras que la probabilidad es la periodicidad en la que se manifiesta la causa de aparición del peligro.

Para facilitar la determinación de la probabilidad de alteración de las condiciones seguras y de la gravedad sanitaria se han diseñado unas metodologías de apoyo por parte de diferentes organismos que se han unificado en una METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE RIESGOS desarrollada por el MITERD (Plan de gestión del riesgo del agua regenerada) y que se resume a continuación.

### Probabilidad

La probabilidad indica, en un plazo determinado, la posibilidad de que se produzca un suceso peligroso con efectos nocivos. En un sistema de reutilización del agua, esta probabilidad podría derivarse de una combinación de la probabilidad de ocurrencia del suceso peligroso propiamente dicho (por ejemplo, un vertido accidental), y de la probabilidad de exposición de un grupo al agente peligroso si ocurre dicho suceso (por ejemplo, ingestión directa, contacto, etc.).

En el ámbito industrial, es habitual el uso de procedimientos de análisis modal de fallos y efectos (AMFE) que, entre otras cosas introduce un nuevo factor que resulta muy relevante, denominado detectabilidad u observabilidad. La detectabilidad representa la inmediatez a la hora de determinar que el suceso se ha producido, habitualmente limitada por los procesos y procedimientos de control. El grado de detectabilidad de un suceso peligroso afecta directamente a su probabilidad, ya que, ante una detección precoz, se podrían aplicar medidas preventivas o barreras que eviten o reduzcan la probabilidad de exposición al agente peligroso.

Siguiendo una metodología semicuantitativa, se otorgarán valores a estos tres criterios de probabilidad: ocurrencia, exposición y detectabilidad. Se utilizarán criterios basados en datos históricos cuando sea posible, utilizando tablas semicuantitativas cuando no lo sea. De tal forma, el cálculo de la probabilidad resultado será:

𝑃𝑟 = Poc · Pexp  + 𝐹𝑑𝑒𝑐𝑡

Donde:

Pf: Probabilidad resultado.

Pos: Probabilidad de ocurrencia del suceso (Tabla 16).

Pexp: Probabilidad de exposición al agente. (Tablas 17, 18 y 19)

Fdect: Factor de detectabilidad del suceso (Tabla 20).

Es preciso mencionar que esta fórmula no responde a un procedimiento estadístico de combinación de probabilidades, sino a una propuesta de indicador semicuantitativo del concepto de la probabilidad de un suceso peligroso que represente, de la forma más simple pero más realista posible, la verdadera probabilidad combinada de un suceso.

Para determinar la probabilidad se recomienda utilizar la herramienta Excel “Plantilla Gestión Riesgo_INDUSTRIAL_JdA”.

- Cálculo de la probabilidad de ocurrencia del suceso. Apoyándonos en la revisión de datos históricos, identificamos las veces que un suceso ha ocurrido y lo valoraremos con la Tabla 16, adaptada al ámbito industrial.

##### Tabla 16. Determinación de la Probabilidad de ocurrencia del suceso (Poc).

| Nivel | Descripción de la probabilidad |
| --- | --- |
| Raro o muy improbable 1 | No ha ocurrido en el pasado y es altamente improbable que suceda menos de una vez cada 2 años (u otro periodo razonable). |
| Improbable 2 | No ha ocurrido en el pasado, pero puede ocurrir en circunstancias excepcionales menos de una vez al año (u otro periodo razonable) |
| Posible 3 | Puede haber ocurrido en el pasado y/o puede ocurrir en circunstancias normales al menos una vez al año (u otro periodo razonable). |
| Probable 4 | Ha sido observado en el pasado y/o es probable que ocurra bajo circunstancias regulares entre 2 y 4 veces al año (u otro período razonable). |
| Muy probable - Casi seguro 5 | Se ha observado con frecuencia en el pasado y/o es casi seguro que ocurrirá en la mayoría de las circunstancias más de 4 veces al año (u otro período razonable). |

Se debe tener en cuenta la temporalidad del sistema de reutilización, es decir, si funciona todo el año, o solo en un periodo, para valorar correctamente los sucesos.

Cuanto más conocimiento histórico se posee sobre el sistema de regeneración y cuanto mejor se documentan los sucesos, más se puede afinar el proceso de evaluación.

- Cálculo de la probabilidad de exposición al agente peligroso. La probabilidad de exposición al agente peligroso (Pexp) depende de las circunstancias específicas en las que ocurre el contacto entre las aguas que contienen el agente y el grupo de exposición. Se definen a su vez dos probabilidades que conforman la probabilidad de exposición al agente peligroso:

Probabilidad de exposición al agente peligroso (Pexp).

Probabilidad de exposición al agua regenerada (Pexp-a).

Probabilidad de presencia del agente peligroso en el agua regenerada (Ppres).

Dónde Pexp-a representa la probabilidad de que el agua regenerada llegue a entrar en contacto con los grupos de exposición, mientras que Ppres representa la probabilidad con la que esa agua regenerada que entra en contacto con los grupos de exposición esté lo suficientemente contaminada como para inducir a un suceso peligroso.

La probabilidad de exposición al agua regenerada (Pexp-a) depende de la facilidad con la que el agua regenerada pueda entrar en contacto con los grupos de exposición, considerando las posibles barreras existentes tales como protecciones, formación o procesos de prevención. En la Tabla 17 se representan situaciones con probabilidades asociadas a la exposición al agua regenerada.

##### Tabla 17. Determinación Probabilidad de exposición al agua regenerada (Pexp-a).

| Probabilidad de exposición | Valor |
| --- | --- |
| Es mínima la posibilidad de exposición | 1 |
| Es baja la posibilidad de exposición | 2 |
| Puede que exista exposición | 3 |
| Es alta la posibilidad de exposición | 4 |
| Es casi seguro que existe exposición | 5 |

Para ayudar a la comprensión y evaluación de esta probabilidad, se recomienda también consultar como referencia las condiciones de contorno definidas en la Tabla 18 en función del grupo de exposición evaluado.

##### Tabla 18. Situaciones asociadas a los extremos de la escala de probabilidad de exposición.

| GRUPO DE EXPOSICIÓN | Es muy improbable la posibilidad de exposición (1) | Es casi seguro que exista exposición (5) |
| --- | --- | --- |
| Trabajadores EDAR/ERA | Trabajador con formación. Plan de explotación en la EDAR/ERA actualizado Etapa afectada por el evento oculta del exterior o aislada de la zona de trabajo. | Trabajador sin formación. Plan de explotación en la EDAR/ERA inexistente. Condiciones de la etapa afectada por el evento que facilitan la exposición. |
| Trabajadores distribución y almacenamiento | Trabajador con formación. Conocimiento de la procedencia del agua regenerada. Plan de explotación actualizado. Distribución por tubería cerrada y almacenamiento aislado mediante cubierta. | Trabajador sin formación. Desconocimiento de la procedencia del agua regenerada. Plan de explotación en la distribución inexistente. Condicionantes que facilitan la exposición. |
| Trabajadores Industria | Usuarios finales con formación. Prácticas y métodos de uso que no pongan en contacto al usuario con el agua regenerada. Plan de emergencia Proceso industrial protegido. | Trabajador sin formación. Inexistencia de plan de emergencia Condiciones del proceso industrial que facilitan la exposición Equipamiento crítico expuesto con afección al trabajador |

La probabilidad de presencia del agente peligroso en el agua regenerada (Ppres) se propone determinarla mediante los registros de incidencias en las analíticas de control de calidad del agua regenerada. Análogamente al criterio utilizado en la normativa de aguas de consumo (RD 3/2023, de 10 de enero, por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios de la calidad del agua de consumo, su control y suministro), se estipulan los rangos de probabilidad en función de la frecuencia de los episodios en los que el valor obtenido en las analíticas supera al valor máximo admisible (VMA), estipulado por el RD 1085/2024, durante los últimos 5 años. Estos rangos vienen definidos a continuación en la Tabla 19.

##### Tabla 19. Determinación de la Probabilidad de presencia del agente peligroso en el agua regenerada (Ppres).

| Denominación | Episodios en los que se desvía del VMA |
| --- | --- |
| Raro o muy improbable 1 | Ha ocurrido una vez en los últimos 5 años. |
| Improbable 2 | Ha ocurrido una vez en los últimos 2 años. |
| Posible 3 | Ocurre una vez/año. |
| Probable 4 | Ocurre entre 2 y 4 veces/año. |
| Muy probable - Casi seguro 5 | Ocurre más de 4 veces/año. |

En la herramienta Excel hay una pestaña para evaluar la probabilidad, en función de cada suceso y agente peligroso.

En el caso de sucesos peligrosos que no disponen de datos para poder calcular Ppres, se deberá introducir en la columna correspondiente a Ppres el valor de “NA” como representación de datos no disponibles. De esta forma, se considerará como valor global de la probabilidad de exposición al agente peligroso el valor de la probabilidad de exposición al agua regenerada (Pexp = Pexp-a).

Para el cálculo de probabilidades residuales, tras la aplicación de medidas preventivas y correctoras, se recomienda evaluar directamente la probabilidad de exposición al agente peligroso residual (Pexp’ en la columna “R”) utilizando las Tablas 17 y 18, considerando que sea equivalente únicamente a la probabilidad de exposición al agua regenerada (Pexp-a’), ya que no se pueden disponer de datos históricos a futuro, tras la aplicación de las medidas.

- Factor de detectabilidad (Fdect). La detectabilidad evalúa la probabilidad de identificar la ocurrencia de un suceso, comúnmente limitada por los procesos y procedimientos de control vigentes.

El nivel de detectabilidad de un evento peligroso afecta directamente a su probabilidad ya que, sin cambiar la ocurrencia, una detección temprana permite implementar medidas preventivas o establecer barreras en un periodo más breve de tiempo, lo que evita o disminuye la probabilidad de exposición al agente peligroso.

En esta metodología, se implementa una corrección del valor de la probabilidad para tener en cuenta este factor de detectabilidad. Para ello, se aumenta o disminuye un rango dicha probabilidad global en función de la facilidad o tiempo máximo de detección de la ocurrencia/presencia del riesgo. De esta forma, una probabilidad Posible pasaría a ser Improbable, si se dispone de un control continúo del agente o evento relacionado con el riesgo. En la Tabla 20 se recogen los valores predeterminados para este factor.

##### Tabla 20. Factor de detectabilidad (Fdect) asociado a la facilidad o tiempo máximo de detección de la ocurrencia/presencia del riesgo.

| Factor de detectabilidad (Fdect) | Valor |
| --- | --- |
| Control continuo y/o automático del agente y/o evento que provoca el riesgo | -1 |
| Control semanal (o tiempo razonable establecido en el plan de vigilancia) del agente y/o evento que provoca el riesgo | 0 |
| No existe ningún mecanismo, proceso o parámetro de control del agente y/o evento que provoca el riesgo | 1 |

### Gravedad

La gravedad se asocia con el potencial efecto adverso que un agente peligroso puede tener sobre las personas en relación con un suceso peligroso. Este efecto depende de la dosis y de la forma en que el grupo de exposición entra en contacto con el agente, es decir, de la vía de exposición. La dosis está determinada por la concentración del agente peligroso y el tiempo de exposición.

La evaluación de la gravedad se puede expresar matemáticamente basándose en la presencia o concentración del agente, y puede minimizarse o mantenerse mediante un factor relacionado con la gravedad asociada a la vía de exposición. Cuando no existan valores numéricos sobre los que analizar la gravedad, se deberán realizar valoraciones cualitativas que contemplen las consecuencias de los sucesos peligrosos, categorizando su peligrosidad.

Cabe destacar que la casuística del ámbito industrial genera situaciones especialmente sensibles a las vías o rutas de exposición. La enorme diversidad de ámbitos que involucra el término industria, al incluir sectores tan diversos como el procesamiento de madera, la industria química, alimentación o la siderometalurgia, implica que el propio uso del agua regenerada se destine a procesos muy distintos, como refrigeración o lavado. Por ello, además de la exposición directa de los grupos propiamente expuestos y analizados, existen equipamientos e infraestructuras especialmente sensibles o peligrosas que, en contacto con el agua regenerada, pueden dar lugar a sucesos peligrosos “indirectos” incluso más peligrosos que una exposición directa a las propias aguas. Explosiones, contaminaciones, roturas, emisiones, electrocuciones, etc., son ejemplos de estos posibles sucesos peligrosos “indirectos” derivados de la utilización de un agua regenerada inadecuada que deteriora, de forma silenciosa, el equipamiento afectado.

Para poder considerar esta casuística, se propone en esta metodología añadir un factor de intensidad del suceso peligroso relacionado con las posibles consecuencias sobre el equipamiento industrial, que puedan derivar en esos denominados peligros indirectos.

Con todo ello, se propone una fórmula de cálculo de la gravedad semicuantitativa que tiene en cuenta un factor de intensidad relacionado con la vía de exposición:

Gr=G ap∙Fintα

Donde:

- Gf: Gravedad resultado.

- Gap: Gravedad asociada al agente peligroso (Tabla 21, Tabla 22 para E. coli y Tabla 23 para Legionella spp.)

- Fint: Factor de la intensidad asociado a la vía de exposición (Tabla 24 y Tabla 25).

- α: Coeficiente de intensidad, relacionado con Fint (Tabla 24 y Tabla 25).

- Gravedad asociada al agente peligroso.

La escala de gravedad puede determinarse considerando la presencia en el agua regenerada del agente peligroso, un indicador o sus potenciales efectos. Una escala semicuantitativa de sus potenciales efectos se recoge en la Tabla 21, siendo una adaptación del cuadro 3.3 de las Directrices de la CE 2022/C 298/01 que, a su vez, se basa en las normas ISO 20426:2018 y la OMS 2016.

##### Tabla 21. Valores del índice de gravedad asociada al agente peligroso y descripción de sus consecuencias.

| Gravedad Gap | Valor | Descripción |
| --- | --- | --- |
| Insignificante | 1 | Agente peligroso que produce efectos nulos o insignificantes para la salud en comparación con los niveles de fondo. |
|  |  | Suceso peligroso que no causa impactos significativos en el medio ambiente. Estos impactos son mínimos o no adversos. |
|  |  | Suceso peligroso que no produce un fallo del equipamiento afectado, sino un desgaste o bajada de rendimiento a largo plazo. |
| Leve | 2 | Agente peligroso que podría tener efectos secundarios leves para la salud. |
|  |  | Suceso peligroso que causa un impacto compatible en el medio ambiente, es decir, se produce una recuperación inmediata tras el cese del suceso y no precisa medidas preventivas ni correctoras. |
|  |  | Suceso peligroso que produce un fallo a largo plazo (superior al período de mantenimiento) del equipamiento afectado dando lugar a un evento leve para salud y/o medioambiente. |
| Moderada | 4 | Agente peligroso que puede tener efectos autolimitados para la salud o causar enfermedades de poca importancia. |
|  |  | Suceso peligroso que causa un impacto moderado en el medio ambiente, es decir, se produce la recuperación del medio transcurrido un cierto tiempo, sin necesidad de implantar medidas preventivas ni correctoras. |
|  |  | Suceso peligroso que produce un fallo a medio plazo (similar al período de mantenimiento) del equipamiento afectado dando lugar a un evento moderado para la salud y/o el medioambiente. |
| Grave | 8 | Agente peligroso que podría causar enfermedades o lesiones. |
|  |  | Suceso peligroso que causa un impacto severo en el medio ambiente, y que, por lo tanto, para recuperar el medio, es necesario llevar a cabo una serie de medidas preventivas o correctoras y se requiere además un periodo de tiempo dilatado. |
|  |  | Suceso peligroso que produce un fallo a corto plazo del equipamiento afectado dando lugar a un evento grave para la salud y/o el medioambiente. |
| Muy grave - catastrófica | 16 | Agente peligroso que podría dar lugar a una enfermedad o lesión graves o incluso a la pérdida de vidas humanas. |
|  |  | Suceso peligroso que causa un impacto inaceptable en el medio ambiente, con una pérdida permanente de la calidad y sin posibilidad de recuperación. |
|  |  | Suceso peligroso que puede causar el fallo inmediato e inesperado del equipamiento afectado dando lugar a un evento catastrófico para la salud y/o el medioambiente. |

Se diferencian tres descripciones en cada nivel, siendo la primera aplicable a riesgos sobre la salud humana y sanidad animal, la segunda sobre riesgos referentes al medio ambiente, y la tercera, a sucesos peligrosos sobre el equipamiento o infraestructura industrial que pueden conllevar otros sucesos peligrosos indirectos.

En el caso de que un mismo suceso pueda conllevar consecuencias diferentes, correspondientes a más de un tipo de descripción, se recomienda: o bien dividir el suceso en varios en función del grupo de exposición, o bien seleccionar el caso más grave, a criterio justificado del evaluador.

Se ha optado por utilizar como referencia las fichas de los planes sanitarios del agua en el ámbito de las aguas potables, donde se asigna una determinada gravedad para cada parámetro microbiológico, por sus características intrínsecas y, por tanto, su potencial efecto sobre la salud humana y sanidad animal.

Cuando se utilice el E. coli como indicador, dado que existe una amplia experiencia respecto a sus efectos en función de su concentración, se puede utilizar de manera orientativa la escala de gravedad recogida en la Tabla 22. Estos valores de gravedad en función de los sucesos asociados a E. coli son los considerados en la metodología del CEDEX para aguas regeneradas para uso agrícola, teniendo que ser aún validadas por la autoridad sanitaria.

##### Tabla 22. Gravedad (Gap) asociada a la E. coli.

| Gravedad | Concentración prevista de E. coli | Comentarios |
| --- | --- | --- |
| Insignificante - 1 | ≤100 ufc/100 ml | 100 ufc/100ml límite de indicador de contaminación fecal para frutas y hortalizas frescas que se consumen sin cocinar y que la parte comestible ha tenido contacto directo con el agua de riego. RD 3/2023: El valor de no aptitud será 100 UFC/100 ml de E. coli. RD 1341/2007. Las aguas de baño continentales se consideran aptas con 900 UFC/100 ml de E. coli. Se considera que la ingesta es puntual durante la ocurrencia del suceso peligroso. |
| Leve - 2 | >100 y ≤900 ufc/100 ml |  |
| Moderada - 3 | >900 y ≤105 ufc/100 ml |  |
| Grave - 4 | >105 ufc/100 ml |  |
| Muy grave - catastrófica - 5 | Considerando los patógenos habituales del agua residual, el grupo de expertos plantean de manera general y si la autoridad sanitaria no manifestara lo contrario, que no sería de aplicación la categoría Muy grave-catastrófica a los sistemas de reutilización de agua |  |

De manera similar, en la Tabla 23 se recoge la escala de gravedad orientativa para sucesos asociados a Legionella spp de acuerdo con el Real Decreto 614/2024, del 2 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 487/2022, del 21 de junio, por el que se establecen los requisitos sanitarios para la prevención y el control de legionelosis.

##### Tabla 23. Gravedad (Gap) asociada a la Legionella spp.

| Gravedad | Concentración prevista de Legionella spp. |
| --- | --- |
| Insignificante - 1 | ≤100 ufc/L |
| Leve - 2 | >100 y ≤1.000 ufc/L |
| Moderada - 3 | >1.000 y ≤10.000 ufc/L |
| Grave - 4 | >10.000 ufc/L |
| Muy grave - catastrófica - 5 | Considerando los patógenos habituales del agua residual, el grupo de expertos plantean de manera general y si la autoridad sanitaria no manifestara lo contrario, que no sería de aplicación la categoría Muy grave-catastrófica a los sistemas de reutilización de agua |

El incumplimiento de los parámetros sanitarios impuestos por el Reglamento de reutilización de aguas (RD 1085/2024) para E. coli y Legionella spp. se considerará grave (8), y en el caso de Turbidez in situ y Sólidos en suspensión se considerará moderada (4), en la escala definida.

De manera conservadora, se estipula la gravedad potencial del agente peligroso mediante la comparación del valor máximo registrado en las analíticas de control de los últimos 5 años con las Tabla 22 y Tabla 23.

Como este análisis y evaluación se realiza sobre agentes peligrosos, pero el análisis y evaluación de riesgos se realiza sobre sucesos peligrosos, en la evaluación de la gravedad en la herramienta Excel, este cálculo de Gap se deberá considerar en todos los sucesos peligrosos en los que aparezca como agente peligroso el parámetro estudiado. Ante la combinación de varios agentes peligrosos en un mismo suceso, se recomienda escoger el agente con gravedades más penalizantes.

- Factor de gravedad asociado a la vía de exposición (Fint)

El factor de la gravedad asociado a la vía de exposición pretende cuantificar la posible intensidad de la exposición de los grupos al suceso peligroso y sus consecuencias. En esta metodología, se distinguen dos tipologías de este factor:

- Humana: En aquellos sucesos peligrosos sobre la salud humana que las consecuencias sean devenidas por el contacto de personas con las aguas regeneradas y los posibles agentes peligrosos contenidas en ellas. Esta tipología se referencia en la metodología del CEDEX para riego agrícola.

- Equipos: Para aquellos sucesos peligrosos en los que se evalúan las posibles consecuencias causadas por la exposición de equipamiento o infraestructura industrial a las aguas regeneradas, que pueden dar lugar a otros sucesos peligrosos “indirectos” sobre la salud humana o el medio ambiente.

El evaluador deberá seleccionar cuál de las tipologías anteriores del factor concierne al suceso peligroso en estudio en la herramienta Excel.

Una vez escogida la tipología, se evaluará el valor correspondiente y se escogerá el coeficiente α correspondiente según la Tabla 24 y la Tabla 25.

##### Tabla 24. Factor asociado a la gravedad en función de la intensidad de exposición al agente peligroso (Fint) - Salud humana/animal.

| Vía de exposición - Humana | Factor (Fint) |
| --- | --- |
| Contacto dérmico | 1 |
| Inhalación por aerosolización | 3 |
| Ingestión | 3 |
| Coeficiente 𝛼 = 3 |  |

##### Tabla 25. Factor asociado a la gravedad en función de la intensidad (Fint) de las consecuencias sobre el equipamiento (explosiones, fugas, desprendimientos, etc.).

| Vía de exposición - Equipos | Factor (Fint) |
| --- | --- |
| El equipamiento está protegido del fallo mediante una barrera, pudiendo incluso no conllevar contaminaciones o lesiones. | 1 |
| El fallo ocurre sobre equipamiento no crítico que puede conllevar contaminaciones o lesiones moderadas o leves. | 2 |
| El fallo ocurre directamente sobre equipamiento crítico que puede conllevar contaminaciones o lesiones graves o catastróficas. | 3 |
| Coeficiente 𝛼 = 2 |  |

### Evaluación

De la interacción entre la gravedad y la probabilidad con sus diferentes intensidades se deriva la gradación de los riesgos, que se presenta en la Tabla 26. Se considera "peligro significativo" cuando el producto entre los factores de gravedad y de probabilidad es igual o superior a 16.

Dado que algunos de los factores producirán valores de gravedad no enteros, la valoración semicuantitativa se apoyará en los niveles de riesgo de la matriz inferior.

En función del nivel de riesgo, se deberán elegir entre las siguientes estrategias de respuesta:

- Evitar: evitar el riesgo, trabajar en torno a aquellas condiciones o actividades que introducen el riesgo.

- Reducir: reducción de la probabilidad o gravedad del riesgo hasta un nivel aceptable mediante la implementación proactiva de determinadas acciones.

- Transferir/Compartir: transferir un riesgo a otras entidades o compartir un riesgo con ellas, por ejemplo, a través de seguros, subcontratación, asociación, etc., sin eliminarlo.

- Aceptar: aceptación del riesgo (el impacto/pérdida se acepta si se produce el riesgo).

La respuesta o estrategia seleccionada debe señalarse específicamente en la pestaña de la hoja Excel “Datos_PGAR_Industrial.xlsx → Sucesos”.

Sólo serán aceptables los riesgos bajos y medios. En aquellos casos que el riesgo tenga una clasificación de alto o muy alto se considerará un riesgo inaceptable para el sistema y deberán aplicarse medidas encaminadas a disminuir dicho riesgo. En este caso, será necesario repetir el proceso de análisis y evaluación del riesgo hasta obtener un nivel aceptable (Riesgo residual). Igualmente, los riesgos moderados deberían ser mínimos o desaparecer.

En concreto, la implementación proactiva de acciones encaminadas a reducir el riesgo como estrategia de respuesta se pueden dividir en los siguientes tipos: medidas preventivas y medidas correctoras. En la pestaña del Excel “Plantilla Gestión Riesgo_IINDUSTRIAL.xlsx → CatálogoMedidas” se encuentra disponible un listado orientativo con diferentes medidas preventivas y correctoras.

##### Tabla 26. Valores del factor de riesgo en función de la interacción entre la gravedad de un incidente y la probabilidad de que suceda.

| PROBABILIDAD (P) | GRAVEDAD (G) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Insignificante 1 | Leve 2 | Moderada 4 | Grave 8 | Muy grave 16 |
| Muy improbable 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 |
| Improbable 2 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 |
| Posible 3 | 3 | 6 | 12 | 24 | 48 |
| Probable 4 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 |
| Casi seguro 5 | 5 | 10 | 20 | 40 | 80 |
| Riesgo R= P x G | <6 | 7 - 12 | 13 - 32 |  | >32 |
| Nivel de Riesgo | Bajo Riesgo | Riesgo Moderado | Riesgo Alto |  | Riesgo Muy Alto |

Utilizando los criterios expuestos anteriormente se deben elaborar las tablas que resulten del análisis de riesgo realizado y que se van desglosando en el punto SÍNTESIS DE RIESGOS EVALUADOS. Estos riesgos son los que se analizarán en los apartados siguientes.

## SÍNTESIS DE RIESGOS EVALUADOS

Se incluyen a continuación las tablas derivadas del análisis de riesgos, incluyendo las medidas preventivas y/o correctoras, dividido en cada etapa del sistema de regeneración.

En la herramienta Excel se obtiene con la pestaña SUCESOS.

### Riesgos en el tratamiento/producción

A continuación se propone un modelo de tabla con los campos a rellenar en cada etapa del proceso de tratamiento y producción. Riesgos en la distribución y el almacenamiento.

Misma tabla que en el punto anterior, centrado en los sucesos que ocurren en la etapa de distribución y almacenamiento del agua regenerada.

### Riesgos en la zona de uso

Misma tabla que en el punto anterior, centrado en los sucesos que ocurren en las actividades de uso del agua regenerada.

# CONTROL Y VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO

## SÍNTESIS DE MEDIDAS IMPLANTADAS

En esta fase se distinguen los peligros no significativos de los peligros significativos y se determinan los programas de medidas preventivas: los programas de prerrequisitos (PPR), los programas de prerrequisitos operativos (PPRo) y los programas de análisis de peligros y de puntos de control críticos (PCC).

En la herramienta Excel se encuentra la pestaña “Medidas Preventivas” con un listado no exhaustivo de ejemplos de medidas que podrían implantarse en un sistema de reutilización de agua, aunque en ningún caso deben entenderse como aplicables automáticamente a todas las situaciones y en todas las circunstancias posibles.

### Instalaciones de tratamiento y regeneración del agua

Se incluirá una síntesis de las medidas implantadas en la EDAR y en la ERA si son distintas teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

- Instalaciones: Se incluirá una síntesis del tipo de medidas preventivas con las que cuenta la instalación para garantizar una continuidad adecuada del servicio como pueden ser grupos electrógenos, duplicidad de líneas, equipos de reserva, bombas dosificadoras de repuesto, vallado de las instalaciones y control de acceso, etc.

- Medidas de supervisión y control de los procesos

- Programas de limpieza y mantenimiento

- Medidas de formación de los operarios.

### Sistema de distribución y almacenamiento

Se incluirá una síntesis de las medidas implantadas en el sistema de distribución y, en su caso, para asegurar la continuidad de las barreras que existan en el sistema.

Por ejemplo, programas de mantenimiento y limpieza, supervisión del estado del vallado perimetral y la cartelería, etc.

Supervisión y control de las barreras establecidas.

Formación de los operarios.

### Zona de uso

Se incluirá una síntesis de las medidas implantadas en la zona de uso y, en su caso, para asegurar la continuidad de las barreras que existan en el sistema.

Por ejemplo, supervisión de vallados perimetrales, cartelería, formación, medidas de higiene, buenas prácticas, etc.

Supervisión y control de las barreras establecidas.

Formación de los usuarios finales.

## MEDIDAS CORRECTORAS

Hay que establecer las medidas correctoras a aplicar cuando el seguimiento de los PPC y/o PPRo indique la pérdida de control del sistema. Para cada acción correctora hay que definir los aspectos siguientes: i) metodología utilizada para corregir la desviación (medidas correctoras); ii) persona responsable; iii) sistema de registro y iv) fecha de implantación prevista.

# MECANISMOS DE COORDINACIÓN Y COMUNICACIÓN ENTRE ACTORES

En este apartado se detallan los mecanismos establecidos para la coordinación y comunicación entre las partes responsables del sistema de reutilización y de éstas con las autoridades para garantizar la producción, distribución y utilización seguras del agua regenerada.

Se puede incluir un flujograma de las comunicaciones entre las partes implicadas en este PGRARI, de forma que se establecen comunicaciones bidireccionales entre las partes.

## CONTROL DE VERIFICACIÓN

Hay que comprobar y confirmar que todos los elementos del PGRARI funcionan correctamente, verificando tanto los parámetros de control a través de los indicadores porcentuales respecto a los respectivos límites, como el propio peligro, a través de la realización de análisis). Hay que definir los aspectos siguientes: i) acción a verificar; ii) metodología utilizada (criterio de verificación) y lugar donde se realiza (fuente de los datos); iii) frecuencia; iv) persona responsable; v) sistema de registro.

## CONTROL OPERACIONAL

Se definen las medidas y observaciones realizadas con el fin de evaluar y confirmar que las medidas preventivas para controlar los riesgos funcionan de manera adecuada y eficaz. Se identifican los actores responsables de este control y de los parámetros a controlar en cada caso junto con su frecuencia.

Aquí se incluye el control de rutina de los parámetros de control, como la turbidez, u otros, que confirman que el proceso de tratamiento está bajo control y funciona dentro de los criterios operativos.

Además, se indican los puntos críticos de control del sistema. Son puntos de especial relevancia para asegurar el cumplimiento de los requisitos establecidos y sobre los que podría ser necesario un control y monitorización más exhaustivo y/o continúo en el tiempo.

Se detallará qué equipos e infraestructuras necesitan un mantenimiento, tanto preventivo como correctivo. Los programas de mantenimiento deben incluir un cronograma para actividades periódicas y excepcionales, asegurando la eficacia del tratamiento y de las medidas preventivas implementadas. Además, se debe describir el mantenimiento de las de las medidas preventivas, especificando frecuencia y los procedimientos específicos para ello, junto con el registro de todas las acciones de mantenimiento realizadas.

### Producción

Punto, parámetros/condiciones de control y límites asociados, descripción del monitoreo y responsable.

### Distribución y almacenamiento

Punto, parámetros/condiciones de control y límites asociados, descripción del monitoreo y responsable.

### Zona de uso

Punto, parámetros/condiciones de control y límites asociados, descripción del monitoreo y responsable.

## SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

Respecto a sistemas y procedimientos de calidad, se dispone de los elementos señalados en la Tabla 27.

##### Tabla 27. Checklist para seguimiento del sistema de gestión de la calidad

| Elemento de control de calidad |  | Documento (Indique número de anexo o apartado del PGRARI en el que está la información) | Observaciones indicar en esta columna si se dispone o no |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ISO 9001 o equivalente |  |  |
| 1) | los procedimientos normalizados de trabajo |  |  |
| 2) | un calendario de explotación y mantenimiento |  |  |
| 3) | medidas de control de calidad |  |  |
| 4) | lista de tareas específicas y responsable de dichas tareas (control operacional de rutina) |  |  |
| 5) | lista del punto de cumplimiento y de otros puntos críticos de control señalados para la gestión del riesgo (ubicación exacta mediante posicionamiento en un mapa SIG o con información geográfica, cuando sea posible) y el método de muestreo; |  |  |
| 6) | procedimientos para la adquisición de datos mediante análisis de laboratorio o sistemas en línea |  |  |
| 7) | procedimientos de muestreo y análisis |  | Por ejemplo, se puede indicar que los muestreos se realizarán por ECAH o que cumplirán la normativa "x". |
| 8) | procedimientos o protocolos para el control de las aguas regeneradas en relación con los parámetros pertinentes |  |  |
| 9) | programas de mantenimiento de los equipos (como las sondas de detección en línea) |  |  |
| 10) | programas de mantenimiento de medidas preventivas y barreras |  |  |
| 11) | procedimientos para la formación de los operadores |  |  |

## SISTEMAS DE CONTROL MEDIOAMBIENTAL

Se incluirán los sistemas de control medioambiental para garantizar que se facilita información sobre el control y que todos los procesos y procedimientos están debidamente validados y documentados según indica el punto 2 de la Parte C del Anexo III del Reglamento 1085/2024.

Los sistemas de control medioambiental pueden incluir procedimientos documentados ya establecidos por las autoridades para supervisar el medio ambiente. En caso necesario, estos sistemas y procedimientos se seguirán desarrollando o adaptando, en función de los resultados de la evaluación del riesgo, para abordar cuestiones específicas del lugar.

## REGISTRO DE SUCESOS

Debe mantenerse un registro de sucesos que hayan supuesto un incumplimiento de los requisitos del sistema, de forma que puedan actualizarse los sucesos peligrosos identificados (Tabla 28).

##### Tabla 28. Propuesta de registro de sucesos en el sistema de reutilización.

| SUCESO PELIGROSO O EVENTO OBSERVADO |  | FECHA (dd/mm/aaaa) | IDENTIFICACIÓN DEL SUCESO |  | MEDIDAS CORRECTIVAS TOMADAS | CONSECUENCIAS SOBRE LOS GRUPOS DE EXPOSICIÓN | REGISTROS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Definición |  | CÓMO SE DETECTA | QUIÉN LO DETECTA |  |  |  |

## SISTEMAS DE GESTIÓN DE INCIDENTES Y EMERGENCIAS

El PGRARI debe documentar también los incidentes o situaciones de emergencia que provocan una parada del sistema de regeneración o un mal funcionamiento en alguna de sus etapas, o en la calidad del agua regenerada y que pueden promover riesgos para la salud y/o el medioambiente.

Para gestionar eficazmente los incidentes y emergencias que puedan surgir en el sistema, es fundamental contar con un protocolo de actuación detallado y bien estructurado. Este documento tiene como objetivo principal asegurar que todos los actores involucrados en la cadena de operaciones estén preparados para responder de manera rápida y eficiente ante cualquier eventualidad.

El propósito principal de este protocolo es garantizar que cuando cualquier actor de la cadena detecte un problema, sepa exactamente cómo proceder y a quién debe notificar. Esta claridad en los procedimientos es crucial para minimizar los tiempos de respuesta y mitigar posibles daños.

El protocolo debe incluir, pero no limitarse a, los siguientes elementos:

a) Comunicación entre actores:

- Establecer canales de comunicación claros y eficientes.

- Definir una jerarquía de comunicación para diferentes tipos de incidentes.

- Implementar sistemas de comunicación redundantes para garantizar la conectividad en todo momento.

b) Formatos y procedimientos de reporte:

- Formularios estandarizados para reportar accidentes y emergencias.

- Con plazos máximos para la presentación de informes según la gravedad del incidente.

- Desarrollar un sistema de clasificación de incidentes por nivel de severidad.

c) Procedimientos de notificación:

- Crear una lista de contactos de emergencia actualizada regularmente.

- Establecer un árbol de llamadas para garantizar que todas las partes relevantes sean notificadas.

- Implementar un sistema de notificación automatizado para incidentes críticos.

d) Fuentes de información y procesos de consulta:

- Establecer protocolos para la verificación de información antes de tomar decisiones críticas.

- Crear un listado de expertos que puedan ser consultados en situaciones específicas.

Hay que definir claramente los supuestos bajo los cuales se deben activar estos mecanismos de emergencia. Algunos ejemplos incluyen:

- Fallos en el sistema de tratamiento que impidan alcanzar las calidades requeridas, definir umbrales específicos para diferentes parámetros de calidad.

- Deficiencias en la calidad detectadas en la zona de uso.

- Otros supuestos a considerar:

  - Desastres naturales que afecten la infraestructura del sistema.

  - Actos de vandalismo o sabotaje.

  - Contaminación accidental por agentes externos.

El plan debe contar con una actualización periódica y documentar las revisiones.

En cada suceso, hacer una evaluación post-incidente:

- Establecer un proceso de revisión después de cada incidente o emergencia.

- Identificar lecciones aprendidas y áreas de mejora.

- Actualizar el protocolo según sea necesario basándose en estas evaluaciones.

# BIBLIOGRAFÍA

- ASME, Consensus on Operating Practices for the Sampling and Monitoring of Feedwater and Boiler Water Chemistry In Modern Industrial Boilers. New York, NY, 2006. asme_prelims 1..10

- Bartram J, Corrales L, Davison A, Deere D, Drury D, Gordon B, Howard G, Rinehold A, Stevens M. Manual para el desarrollo de planes de seguridad del agua: metodología pormenorizada de gestión de riesgos para proveedores de agua de consumo. Organización Mundial de la Salud. Ginebra, 2009. Manual para el desarrollo de planes de seguridad del agua (who.int)

- Directrices para apoyar la aplicación del Reglamento 2020/741 relativo a los requisitos mínimos para la reutilización del agua (2022/C 298/01) Comisión europea. Published online 2022. Publications Office

- Guía metodológica para el uso de aguas regeneradas en riego y recarga de acuíferos. Published online 2012:52. Editor: Consolider Tragua, ISBN: 978-84-694-9257-4  SITA

- Guidelines for Water Reuse. 2012 U.S. Environmental Protection Agency, National Risk Management Research Laboratory & U.S. Agency for International Development,, Washington, D.C., EPA/600/R-12/618 2012 Guidelines for Water Reuse

- Industrial Water Quality Requirements. 2005 N. Manivasakam, United States of America: Chemical Publishing Company, 2005. Book Front Page

- Manual del PGRAR de uso industrial. Ministerio de Transición Ecológica y del Reto Demográfico Manual PGRARusoindustrial.pdf

- Metodología de evaluación de riesgos para la salud en los planes de gestión de los riesgos. Ministerio de Transición Ecológica y del Reto Demográfico Metodologiafinal.pdf.

- OMS. Planificación de la seguridad del saneamiento. Manual para el uso y la disposición seguros de aguas residuales, aguas grises y excretas. Organización Mundial de la Salud. Published online 2016:156. OMS

- Plantillas y documentación para la reutilización de aguas. Confederación Hidrográfica del Júcar. Reutilización de aguas

- Real Decreto 817/2015, de 11 de septiembre, por el que se establecen los criterios de seguimiento y evaluación del estado de las aguas superficiales y las normas de calidad ambiental. RD 817/2015

- Real Decreto 1085/2024, de 22 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de reutilización del agua y se modifican diversos reales decretos que regulan la gestión del agua. RD 1085/2024

- Reglamento (UE) 2020/741 del parlamento europeo y del consejo de 25 de mayo de 2020 relativo a los requisitos mínimos para la reutilización del agua. L00032-00055.pdf

- Reglamento Delegado (UE) 2024/1765 de la Comisión de 11 de marzo de 2024 por el que se completa el Reglamento (UE) 2020/741 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las especificaciones técnicas de los elementos clave de la gestión del riesgo. Reglamento Delegado

- Reuse of reclaimed water. 2021 The Florida Senate, 403.064. Chapter 403 Section 064 - 2021 Florida Statutes - The Florida Senate

- Summary of Florida’s Water Reuse Guideline or Regulation for Industry. 2024 O. US EPA. Summary of Florida's Water Reuse Guideline or Regulation for Industry | US EPA

- Water Quality Criteria. 1974 J. E. McKee y H. W. Wolf, , 2nd ed. The Resources Agency of California, State Water Resources Control Board

# ANEXOS AL PGRARI

- Anexo I. Acuerdos de conformidad del sistema de reutilización.

- Anexo II. Esquema del sistema de reutilización, planos y diagramas.

- Anexo III. Registro de sucesos

## ANEXO I. Acuerdos de conformidad del sistema de reutilización

(A cumplimentar por cada parte responsable del sistema de reutilización)

El declarante abajo firmante manifiesta, bajo su responsabilidad, la conformidad con el contenido del presente plan a tenor de lo establecido en el artículo 21 del reglamento de reutilización del agua, aprobado por el Real Decreto 1085/2024.

| DATOS DEL DECLARANTE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre y apellidos o razón social |  |  | DNI/CIF/NIE/Pasaporte |
| Dirección |  |  |  |
| Provincia | Municipio |  | Código postal |
| Teléfono | Móvil | Correo electrónico |  |

En ___________________, a ____ de ____________________ de 20____

[Nombre y Apellidos] Representante Legal de [Empresa]

# ANEXOS

- Anexo 1. RESUMEN del Reglamento (UE) 2020/741 relativo a los requisitos mínimos para la reutilización del agua.

- Anexo 2. RESUMEN del Real Decreto 1085/2024. Reglamento de reutilización del agua.

ANEXO 1

RESUMEN del Reglamento (UE) 2020/741 relativo a los requisitos mínimos para la reutilización del agua

ANEXO 2

RESUMEN del Real Decreto 1085/2024. Reglamento de reutilización del agua

GUÍA DE ELABORACIÓN DE UN PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE AGUA REGENERADA [TÍTULO PGRAR]

uso industrial

Pto 10, anexo II del Reglamento 2020/741. Para ello pueden utilizarse las normas ISO 20426:2018 para la a evaluación y la gestión del riesgo para la salud relativos a la reutilización de agua no potable, las Directrices ISO 16075:2015 para el uso de aguas depuradas en proyectos de riego u otras normas equivalentes aceptadas a nivel internacional o las Directrices de la OMS

Efectos nulos o insignificantes para la salud: no se observan efectos sobre la salud.

Efectos secundarios leves para la salud: por ejemplo, síntomas temporales como irritación, náuseas y dolor de cabeza.

Efectos autolimitados para la salud o enfermedades de poca importancia: por ejemplo, diarrea aguda, vómitos, infección de las vías respiratorias superiores, traumatismo leve.

Enfermedad o lesión: por ejemplo, malaria, esquistosomiasis, trematodiasis de transmisión alimentaria, diarrea crónica, problemas respiratorios crónicos, trastornos neurológicos o fractura ósea.

Enfermedad o lesión graves: por ejemplo, intoxicación grave, pérdida de extremidades, quemaduras graves, ahogamiento.