GUÍA DE ELABORACIÓN DE UN PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE AGUA REGENERADA [TÍTULO PGRAR]

| uso urbano | otros usos |
| --- | --- |

Versión. Mayo 2025

ÍNDICE

1.	INTRODUCCIÓN	5

1.1.	OBJETO DEL PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE AGUAS REGENERADAS (PGRAR)	6

1.2.	GLOSARIO	6

1.3.	NORMATIVA DE APLICACIÓN	8

1.3.1.	Reglamento (UE) 2020/741. Requisitos mínimos para la reutilización del agua	8

1.3.1.1.	Reglamento Delegado (UE) 2024/1765	12

1.3.1.2.	2022/C 298/01 Directrices para apoyar la aplicación del Reglamento 2020/741 relativo a los requisitos mínimos para la reutilización del agua	21

1.3.2.	Real Decreto 1085/2024. Reglamento de reutilización del agua.	22

2.	PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PGRAR	32

2.1.	PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN	32

2.2.	EQUIPO DE TRABAJO	33

2.3.	CONFORMIDAD CON EL PGRAR	33

2.4.	REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN	33

3.	PARTES RESPONSABLES DEL SISTEMA	35

3.1.	IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES RESPONSABLES Y SUS RESPONSABILIDADES	35

3.2.	RELACIONES ENTRE LAS PARTES	37

3.2.1.	Punto de cumplimiento	38

3.2.1.1.	Requisitos en el punto de entrega de agua depurada	38

3.2.1.2.	Requisitos en los puntos de entrega de agua regenerada	38

4.	DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE REUTILIZACIÓN	39

4.1.	ORIGEN DEL SUMINISTRO Y CARACTERIZACIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES BRUTAS	41

4.2.	INSTALACIONES DE TRATAMIENTO Y REGENERACIÓN DEL AGUA	41

4.3.	INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN Y ALMACENAMIENTO	42

4.4.	EVOLUCIÓN DE LA CALIDAD DEL AGUA EN SU RECORRIDO POR EL SISTEMA	42

4.5.	USO DEL AGUA REGENERADA	43

4.6.	PUNTOS DE INTERÉS	44

4.7.	IDENTIFICACIÓN DE LOS ENTORNOS	44

5.	IDENTIFICACIÓN DE AGENTES PELIGROSOS, GRUPOS Y VÍAS DE EXPOSICIÓN	45

5.1.	SANITARIOS	45

5.1.1.	Riego urbano y recreativo y otros usos	45

5.1.2.	Operarios de la planta de tratamiento	47

5.1.3.	Operarios del sistema de distribución	47

5.1.4.	Usuarios finales	47

5.1.5.	Personas externas al sistema	47

5.2.	AMBIENTALES	47

5.3.	RESUMEN (tabla)	47

6.	IDENTIFICACIÓN DE LOS SUCESOS PELIGROSOS	49

7.	REQUISITOS DEL SISTEMA	54

7.1.	REQUISITOS PARA LA ZONA DE USO	54

7.2.	REQUISITOS DE VALIDACIÓN (EN SU CASO)	54

8.	ANÁLISIS DE RIESGOS	55

8.1.	IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS	56

8.2.	SÍNTESIS DE RIESGOS EVALUADOS	63

8.2.1.	Riesgos en el tratamiento/producción	63

8.2.2.	Riesgos en la distribución y el almacenamiento	64

8.2.3.	Riesgos en la zona de uso	64

9.	CONTROL Y VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO	65

9.1.	SÍNTESIS DE MEDIDAS IMPLANTADAS	65

9.1.1.	Instalaciones de tratamiento y regeneración del agua	65

9.1.2.	Sistema de distribución y almacenamiento	65

9.1.3.	Zona de uso	65

9.2.	MEDIDAS CORRECTORAS	66

9.3.	BARRERAS	66

10.	MECANISMOS DE COORDINACIÓN Y COMUNICACIÓN ENTRE ACTORES	69

10.1.	CONTROL DE VERIFICACIÓN	69

10.2.	CONTROL OPERACIONAL	69

10.2.1.	Producción	69

10.2.2.	Distribución y almacenamiento	69

10.2.3.	Zona de uso	69

10.3.	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	70

10.4.	SISTEMAS DE CONTROL MEDIOAMBIENTAL	71

10.5.	REGISTRO DE SUCESOS	71

10.6.	SISTEMAS DE GESTIÓN DE INCIDENTES Y EMERGENCIAS	71

11.	BIBLIOGRAFÍA	73

12.	ANEXOS AL PGRAR	74

12.1.	ANEXO I. Acuerdos de conformidad del sistema de reutilización	75

13.	ANEXOS	76

# INTRODUCCIÓN

Este documento tiene como objetivo establecer una guía para la realización del Plan de Gestión del Riesgo de Agua Regenerada para Uso Urbano y Otros Usos. En cada apartado, aparece una descripción de la información que debe desarrollarse (en negro) y texto (en verde) que puede ser utilizado en el propio PGRAR.

En un escenario mundial de alta incertidumbre, la reutilización de aguas regeneradas provenientes de estaciones depuradoras de aguas residuales urbanas (EDAR) y estaciones regeneradoras de aguas (ERA)  ha surgido como una alternativa prometedora para sustituir otras fuentes de recursos y abordar las demandas de agua, ya sea para el uso urbano, el riego agrícola o la recarga de acuíferos, pudiendo constituir una herramienta de gran utilidad para afrontar los retos a los que se enfrenta la gestión del agua en las próximas décadas.

La reutilización de agua es una actividad que puede extender el uso del agua ya utilizada y permite generar recursos hídricos adicionales a los convencionales manifestándose como un adecuado instrumento para resolver los problemas de escasez y de sequía, permitiendo aliviar la presión ejercida sobre los recursos hídricos disponibles en una región determinada, ayudando a reducir la carga contaminante y, mediante la aplicación de unas buenas prácticas, sirve para proteger el medio ambiente y la salud de las personas y los animales.

La práctica de la reutilización de aguas depuradas supone una actuación medioambientalmente responsable por parte de los actores implicados, por una parte en la producción de las aguas regeneradas, como por parte de los consumidores de dichas aguas regeneradas.

Esta segunda vida que se aplica al agua regenerada, permite liberar otros recursos de mejor calidad, que pueden así ser destinados a otros usos más exigentes, como el abastecimiento de agua potable.

La reutilización del agua para el uso urbano, recreativo y otros usos como la acuicultura y silvicultura, están enfocados como regla general en la legislación actual para las zonas donde la escasez del recurso hídrico es notable.

Dentro de los distintos usos urbanos se encuentran: el riego de jardines privados, estanques ornamentales, riego de zonas verdes urbanas y baldeo de calles, sistemas contra incendios, lavado industrial de vehículos, etc.

En otros usos están catalogados: sistemas de refrigeración en granjas, acuicultura, riego en campos de golf y campos deportivos, limpieza de materiales en granjas pecuarias y silvicultura.

Sin embargo, la implementación efectiva de estas prácticas requiere un enfoque integral para gestionar los riesgos asociados, tanto técnicos, medioambientales, sanitarios y socioeconómicos.

Así mismo, frente a otras posibilidades de suministro como son la desalación o los trasvases, la reutilización puede ser considerada como una alternativa menos costosa y que causa menos impactos y desequilibrios territoriales, además de mejorar la garantía de suministro. Por otro lado, su aplicación contribuye a un desarrollo sostenible y a la implantación de una economía circular, convirtiendo un problema (un residuo) en un recurso, pudiéndose generar incluso materias primas secundarias susceptibles de poder volver a ser reutilizadas (como los nutrientes).

Sin embargo, el uso de agua regenerada implica potenciales riesgos para la salud pública y el medio ambiente si no se opera por personal formado y con todos los medios posibles en la gestión adecuada de los peligros potenciales. Por este motivo, es fundamental establecer rigurosos procedimientos de gestión y monitorización del proceso que permita garantizar la seguridad y la calidad del agua reutilizada.

## OBJETO DEL PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE AGUAS REGENERADAS (PGRAR)

El Plan de Gestión del Riesgo del Agua Regenerada (PGRAR) cumple con dos objetivos:

- Documento básico que regula la gestión del riesgo en el sistema.

- Documento que reúne el condicionado de las diferentes autorizaciones otorgadas sobre el sistema de reutilización.

La gestión del riesgo incluirá la identificación y la gestión proactiva del riesgo para garantizar que las aguas regeneradas se usen y gestionen con unos niveles aceptables de seguridad para la salud humana, el medio ambiente y la sanidad animal.

## GLOSARIO

a) «agente peligroso»: agente biológico, químico, físico o radiológico que tiene el potencial de causar daños a las personas, los animales, los cultivos o las plantas, la biota terrestre, la biota acuática, los suelos o al medio ambiente en general;

b) «aguas depuradas»: aguas residuales que han sido sometidas a un proceso de tratamiento que permita adecuar su calidad a la normativa de vertidos aplicable;

c) «aguas regeneradas»: aguas residuales depuradas que, en su caso, han sido sometidas a un proceso de tratamiento adicional o complementario que permite adecuar su calidad según su uso o destino;

d) «autocontrol»: programa de control sobre el funcionamiento del sistema de reutilización realizado por el titular de la autorización de producción y suministro, o por el titular de la concesión de uso de aguas regeneradas;

e) «autoridad competente»: los organismos de cuenca en las demarcaciones hidrográficas intercomunitarias y las administraciones hidráulicas equivalentes de las comunidades autónomas en las demarcaciones hidrográficas intracomunitarias.

f) «barrera»: cualquier medio que reduzca o evite un riesgo de infección humana impidiendo el contacto de aguas regeneradas con el producto ingerido y/o con las personas directamente expuestas; o bien, cualquier otro medio que reduzca la concentración de microorganismos en las aguas regeneradas y/o impida que sobrevivan en el producto ingerido;

g) «estación depuradora de aguas residuales»: conjunto de instalaciones en las que las aguas residuales, industriales o urbanas, son tratadas para su vertido a las aguas, en las condiciones previstas en la autorización de vertido;

h) «estación regeneradora de agua»: conjunto de instalaciones, independientes o integradas en una estación depuradora de aguas residuales, en las que las aguas son tratadas para ser reutilizadas para distintos usos o destinos, en las condiciones previstas en la autorización de producción y suministro;

i) «gestión del riesgo»: gestión sistemática que garantice de manera continuada que la reutilización del agua es segura en un contexto específico;

j) «infraestructuras de almacenamiento y/o distribución»: conjunto de estructuras y sistemas que transportan y almacenan agua regenerada más allá de la salida de la estación regeneradora de agua, antes de su suministro a otros actores de la cadena.

k) «medida correctiva»: acción o actividad apropiada a aplicar cuando ya ha ocurrido un suceso peligroso;

l) «medida preventiva»: acción o actividad apropiada que pueda prevenir o eliminar un riesgo para la salud o el medio ambiente, o que pueda reducirlo a un nivel aceptable;

m) «operador de la estación depuradora de aguas residuales»: persona física o jurídica que representa a una entidad privada o pública y que es responsable del funcionamiento de una estación depuradora de aguas residuales;

n) «operador de la estación regeneradora de aguas»: persona física o jurídica que representa a una entidad privada o a una autoridad pública y que es responsable del funcionamiento de una estación regeneradora de agua;

o) «operador de las infraestructuras de almacenamiento y/o distribución»: persona física o jurídica que representa a una entidad privada o a una autoridad pública que, siendo productor y suministrador o usuario de agua regenerada, es responsable del funcionamiento de las infraestructuras de almacenamiento y/o distribución;

p) «parte responsable»: agente del sistema de reutilización del agua que desempeña una función definida en el Plan de gestión del riesgo del agua regenerada. Incluye: operador de la estación regeneradora; operador estación depuradora, en su caso; el operador de las infraestructuras de almacenamiento y/o distribución.

q) «primer usuario»: persona física o jurídica que ostenta la concesión para la primera utilización de las aguas derivadas;

r) «productor y suministrador»: entidad que produce y provee de aguas regeneradas para su uso por otros o para uso propio, y es titular de la autorización de producción y suministro;

s) «punto de cumplimiento de las aguas regeneradas» PCAR: punto geográfico en el que el operador de la estación regeneradora de aguas entrega las aguas regeneradas al siguiente actor de la cadena. Es en este punto en el que las aguas regeneradas deberán cumplir las condiciones exigidas en la autorización de producción y suministro de aguas regeneradas;

t) «punto de entrega de las aguas depuradas» PEAD: punto geográfico en el que el operador de la estación depuradora de aguas residuales entrega las aguas depuradas al operador de la estación regeneradora de aguas. En este punto las aguas deberán cumplir las condiciones exigidas en la autorización de vertido y, en su caso, las descritas en el Plan de gestión del riesgo del agua regenerada;

u) «punto de entrega de las aguas regeneradas» PEAR: punto geográfico en el que un operador entrega las aguas regeneradas a otro operador o usuario. Si este punto no coincide con el punto cumplimiento de las aguas regeneradas, las aguas deberán cumplir las condiciones exigidas en el Plan de gestión del riesgo del agua regenerada;

v) «reutilización del agua»: utilización para un nuevo uso privativo, antes de su devolución al DPH o al dominio público marítimo-terrestre (DPMT), de las aguas que, habiendo sido utilizadas por quien las derivó, se han sometido a un tratamiento que permite adecuar su calidad al uso al que se van a destinar;

w) «riesgo»: probabilidad de que agentes peligrosos detectados causen daño en un plazo determinado, incluida la gravedad de las consecuencias;

x) «sistema de reutilización del agua»: infraestructura y otros elementos técnicos necesarios para producir, suministrar y utilizar aguas regeneradas, con la dotación y calidad definidas según los usos o destinos previstos; comprende todos los elementos desde el punto de entrada de la estación depuradora de aguas residuales hasta el lugar de uso de las aguas regeneradas, con inclusión, en su caso, de la infraestructura de distribución y almacenamiento;

y) «suceso peligroso»: acontecimiento en el que las personas o el medio ambiente se ven expuestas a un agente peligroso dentro del sistema. Puede tratarse de un incidente o una situación que introduzca o libere el agente peligroso en el medio ambiente en el que viven o trabajan las personas, amplifica la concentración de un agente peligroso o no logra eliminarlo del medio ambiente humano;

z) «usuario final del agua regenerada»: persona física o jurídica pública o privada que utiliza el agua regenerada para el uso previsto.

## NORMATIVA DE APLICACIÓN

### Reglamento (UE) 2020/741. Requisitos mínimos para la reutilización del agua

La Unión Europea, reconociendo la importancia de la práctica de la reutilización y la necesidad de salvaguardar la salud y el medio ambiente, ha establecido un marco normativo específico. El Reglamento (UE) 2020/741 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de mayo de 2020 relativo a los requisitos mínimos para la reutilización del agua, establece estándares de calidad, monitoreo y gestión del riesgo para el uso seguro del agua regenerada en la agricultura, permitiendo a los Estados Miembros la aplicación del agua reutilizada para otros usos adicionales.

Este reglamento exige la implementación de un Plan de Gestión del Riesgo que identifique y mitigue los posibles peligros asociados con la reutilización del agua (PGRAR).

El Anexo 1 de este documento contiene un resumen del articulado, y a continuación se presenta un extracto de los puntos relevantes para el PGRAR.

La definición de las clases y los requerimientos de calidad del agua regenerada para uso urbano se detallan en el punto siguiente relacionado con el Real Decreto 1085/2024 (Reglamento de reutilización).

#### Reglamento Delegado (UE) 2024/1765

El Reglamento Delegado (UE) 2024/1765 de la Comisión de 11 de marzo de 2024 por el que se completa el Reglamento (UE) 2020/741 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las especificaciones técnicas de los elementos clave de la gestión del riesgo. A continuación se extrae un resumen del articulado y el anexo, que es el punto de más interés para la gestión del riesgo.

#### 2022/C 298/01 Directrices para apoyar la aplicación del Reglamento 2020/741 relativo a los requisitos mínimos para la reutilización del agua

La Comisión Europea realiza esta Comunicación en apoyo a la aplicación del Reglamento 2020/741, donde aporta unas Directrices que no son obligatorias, pero que amplían los aspectos técnicos para la implantación de un plan de gestión del riesgo.

En el siguiente diagrama, se resumen las tres fases principales de implantación de un plan de gestión del riesgo.

### Real Decreto 1085/2024. Reglamento de reutilización del agua.

El Real Decreto 1085/2024, de 22 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de reutilización del agua y se modifican diversos reales decretos que regulan la gestión del agua, desarrolla el nuevo régimen de reutilización de las aguas, que se introdujo en la Ley de Aguas (TRLA) mediante Real Decreto-ley 4/2023. Se pretende fomentar el uso del agua regenerada, garantizando su seguridad y la protección al medio ambiente y la salud humana.

Con el principal objeto de garantizar que las aguas regeneradas sean seguras para los usos establecidos y, de esta forma, garantizar un alto nivel de protección del medio ambiente, de la salud humana y de la sanidad animal; promover la economía circular; apoyar la adaptación al cambio climático contribuir a la satisfacción sostenible de las demandas de agua, a la consecución de los objetivos medioambientales y de protección del dominio público hidráulico (DPH) al hacer frente a la escasez de agua y a las presiones de los recursos hídricos.

Se regula la producción, suministro y uso del agua regenerada antes de su devolución al dominio público hidráulico o al dominio público marítimo-terrestre.

Se establecen los trámites para la concesión para el uso de agua regenerada, la base para la elaboración del Plan de gestión del riesgo del agua regenerada, los usos admitidos de las aguas regeneradas, los requisitos de calidad según uso, la evaluación de la conformidad y el régimen sancionador.

A continuación se muestra un extracto del Reglamento de reutilización con la información relacionada con el PGRAR y en el Anexo 2 se incluye un resumen de articulado y anexos del real decreto.

# PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PGRAR

## PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN

El objetivo de este capítulo es dejar evidencia de la metodología utilizada (Figura 1) para la elaboración del PGRAR y que se ha realizado de forma adecuada.

Se indicarán los trabajos llevados a cabo por las partes responsables del sistema de reutilización, procedimientos existentes en los sistemas de gestión (en caso de poseerse), equipo de trabajo conformado entre las partes responsables, si se ha contado con una consultoría experta, etc.

¿Quién es el encargado de elaborar un PGRAR y cuál es su alcance?

Aunque la Autoridad Competente es responsable de otorgar la autorización de producción y suministro, la concesión de uso, también tiene que garantizar que los planes de gestión del riesgo se elaboren abordando todos los elementos clave; las personas o entidades que realmente deben desarrollar y elaborar el PGRAR, puede ser cualquiera de las Partes Responsables implicadas en un sistema de reutilización del agua o el usuario final.

A efectos de la correcta aplicación del Reglamento, no importa quién esté elaborando o compilando realmente el plan, siempre que se consulte a todas las partes responsables y a los usuarios finales, empresas subcontratadas o concesionarias de las instalaciones.

En buena lógica las partes que deben iniciar la elaboración del PGRAR son los operadores de las ERA junto con otras partes responsables del sistema y los usuarios finales.

Un PGRAR puede abarcar uno o varios sistemas de reutilización.

##### Figura 1. Diagrama de las fases del PGRAR

## EQUIPO DE TRABAJO

En este punto se describe el equipo de trabajo designado (indicando, al menos, el titular de la EDAR,  el operador de la ERA, el titular de la concesión y usuarios si se conocen). En el grupo de trabajo pueden participar consultores, expertos, etc. justificando los conocimientos y experiencia en cada caso. Se debe incorporar la información sobre la metodología utilizada para elaborar el PGRAR (reuniones, correos, plataformas de trabajo…) y el rol de cada miembro del equipo a rasgos generales.

Se propone a continuación un texto.

El equipo de trabajo designado para la elaboración y revisión del PGRAR dispone de los siguientes conocimientos:

- Conocimientos y experiencia suficientes en cuanto al proceso productivo y al producto que se elabora: captación, tratamiento de regeneración, almacenamiento y suministro en alta de agua para: riego urbano o recreativo y los denominados otros usos.

- Conocimientos suficientes en materia de seguridad alimentaria: peligros fisicoquímicos y microbiológicos, así como los asociados a la tecnología del proceso productivo.

La elaboración del presente PGR se ha basado en los límites de calidad establecidos por el Reglamento de reutilización del agua (RD 1085/2024).

## CONFORMIDAD CON EL PGRAR

Declaración Responsable firmada por cada parte Responsable del Sistema de Reutilización, que irá adjunta al PGRAR como un anexo. En el Anexo I de este documento se incluye un modelo orientativo.

## REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN

El PGRAR se revisará y valorará por la autoridad competente cuando proceda la revisión y renovación de la autorización de producción y suministro de aguas regeneradas de conformidad con el artículo 10 del RD 1085/2024. Se actualizará de ser necesario, a instancia de cualquier parte responsable del sistema de reutilización y al menos en los siguientes casos:

- Cuando se produzca una mejora en las características de las aguas regeneradas por cambios en el equipo de depuración y/o regeneración.

- Cuando se produzca un cambio en la caracterización de las aguas de entrada a la estación depuradora y/o regeneradora que suponga la incorporación de nuevos contaminantes a las aguas regeneradas.

- Cuando haya un cambio sustancial de capacidad en la EDAR-ERA.

- Cuando se modifiquen las condiciones en que los usuarios realizan la reutilización (como, en el perímetro de riego, sistemas de riego o tipo de cultivo) que impliquen un cambio en el análisis de riesgo.

- Cuando ocurra un suceso peligroso no considerado previamente en la evaluación del riesgo.

- Nuevo uso.

Igualmente, la autoridad competente podrá requerir a las partes responsables la revisión y actualización del PGRAR:

a)   A propuesta motivada de la autoridad sanitaria.

b) A propuesta del organismo de cuenca, para adecuar las condiciones del sistema de reutilización a las normas y objetivos medioambientales de las aguas que sean de aplicación en cada momento, y en particular, a los establecidos por los planes hidrológicos de demarcación.

c) A propuesta del organismo de cuenca por cambios en las condiciones climáticas o de otro tipo que afecten de manera significativa al estado ecológico de las masas de agua superficiales.

El PGRAR se revisará y valorará por la autoridad competente cada 10 años, junto con la autorización de producción y suministro de aguas regeneradas, o siempre que se realicen cambios que puedan modificar el análisis de los peligros, como por la incorporación de nuevos procesos o elementos de medida a los tratamientos, por la detección de incidencias no previstas en cualquiera de los procedimientos, por la incorporación de nuevos reactivos, etc.

La revisión la realizará el equipo de trabajo y se tendrán en cuenta los avances científicos y tecnológicos que durante este periodo se hayan producido. Asimismo, se considerarán los cambios legislativos en todos los ámbitos que afectan a la actividad, así como a los diferentes niveles normativos (OMS, Unión Europea, Estado y Comunidad Autónoma).

# PARTES RESPONSABLES DEL SISTEMA

## IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES RESPONSABLES Y SUS RESPONSABILIDADES

En este apartado se identificarán de forma sistemática todos y cada uno de los actores implicados en el sistema de reutilización, describiendo sus funciones y responsabilidades en la gestión del sistema de reutilización, considerando en todo caso el(los) operador(es) de la EDAR-ERA, el operador del sistema de distribución y almacenamiento (si es diferente al operador de la ERA) y los usuarios finales (baldeo, riego urbano, riego de campos de golf y deportivos, etc.).

En este apartado habría que incluir que hay que indicar los mecanismos para asegurar el cumplimiento del PGRAR por cada parte (compromiso del titular de la EDAR, acuerdos entre las distintas partes, contratos, etc).

Esquemáticamente, deben quedar identificados los responsables de:

- tratamiento hasta el punto de cumplimiento

- distribución entre el punto de cumplimiento y el primer usuario, y si hay más de un usuario, hasta el siguiente usuario en el sistema de regeneración

- distribución entre los puntos correspondientes y la entrega al usuario(s) final(es)

En la Tabla 1 se hace propuesta de la información que identifica a las partes responsables del sistema de reutilización, su papel en el sistema, régimen jurídico y responsabilidades. La Tabla 2 resume las responsabilidades más relevantes.

Se garantizará la comunicación entre las partes responsables y la comunicación de cualquier eventualidad o anormalidad en el sistema de reutilización, se priorizarán las comunicaciones telefónicas y por mensajería instantánea.

##### Tabla 1. Identificación de las Partes Responsables en el PGRAR. Ejemplo

| Parte responsable indicando el nombre de la entidad | Papel / Régimen jurídico | Responsabilidad |
| --- | --- | --- |
| Organismo competente Entidad de Saneamiento (ejemplos: EPSAR, ESAMUR, etc.) | Organismo competente Entidad de Saneamiento | Saneamiento público. Es responsable de la planta de tratamiento incluyendo depuración y regeneración. Sobre esta entidad recaería la autorización del operador de la planta de tratamiento Si hubiera más de una entidad implicada en el sistema de regeneración se indicarán todas ellas |
| Empresa gestora de agua | ● Operador de la EDAR-ERA ● Operador de la EDAR-ERA ● Empresa pública / Empresa privada | ● Responsable de la planta de depuración y de regeneración (EDAR/ERA). ● Se responsabiliza de la elaboración, cumplimiento, revisión y actualización del PGRAR respecto a la depuración/regeneración. ● Titular de la autorización para producir aguas regeneradas. ● Responsable por contrato con la Entidad de Saneamiento de la operación de la EDAR/ERA. ● Operador de la ERA. Responsable de la calidad de las aguas regeneradas en el punto de cumplimiento ● Responsable del almacenamiento y distribución de las aguas regeneradas. ● Se responsabiliza de la coordinación con el usuario para asegurar una correcta implementación del PGRAR. |
| Titulares concesión | ● Titulares de la concesión de reutilización | ● Responsable del almacenamiento y distribución de las aguas regeneradas en caso de que no lo sea el operador de la ERA. ● Titular de la concesión de reutilización para riego urbano, recreativo, o de jardines privados; para estanques ornamentales, ganadería, acuicultura y silvicultura. ● Titular de la concesión de reutilización para la recarga de acuíferos. ● Se responsabiliza de la elaboración, revisión y actualización del PGRAR respecto a la distribución y almacenamiento y su aplicación en cualquiera de los usos identificados en estos epígrafes. ● Se responsabiliza del cumplimiento del PGRAR en la distribución dentro de su parcela, almacenamiento y aplicación en riego. ● Se responsabiliza de la coordinación con los operadores de la EDAR/ERA. |

##### Tabla 2. Responsabilidades destacadas para cada Parte Responsable

TODAS LAS PARTES RESPONSABLES: - Identifican los potenciales agentes y sucesos peligrosos, grupos, entornos y vías de exposición - Evalúan los riesgos - Establecen los requisitos del sistema - Establecen los sistemas de control medioambiental - Establecen los mecanismos de coordinación y comunicación entre actores - Establecen un sistema de gestión de incidentes y emergencias, con procedimientos para informar a todas las partes interesadas, y actualizaciones periódicas del plan en respuesta a las situaciones de emergencia

EL OPERADOR: - Establece los sistemas y procedimientos de control de calidad

EL USUARIO: - Implanta las barreras para reducir o atenuar los riesgos y aplica las medidas de mejora de clase de calidad si son necesarias

## RELACIONES ENTRE LAS PARTES

Aunque quizás no se definan específicamente como requisitos para garantizar un riesgo aceptable del sistema, es posible que existan acuerdos y requisitos establecidos en ciertos puntos para regular las relaciones entre las partes y serán relacionados aquí.

La Figura 2 muestra un diagrama de flujo de las relaciones entre las partes.

##### Figura 2. Diagrama de flujo de las relaciones entre las partes y sus competencias. Fuente: Guía para la Aplicación del R.D. 1620/2007. (Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, 2010)

### Punto de cumplimiento

Definir el punto geográfico en el que el operador de la estación regeneradora de aguas entrega las aguas regeneradas al siguiente actor de la cadena.

#### Requisitos en el punto de entrega de agua depurada

En los casos en los que el operador de la EDAR sea distinto al de la ERA, debería describirse el compromiso del titular de la EDAR con la reutilización, así como identificar el punto de entrega de aguas depuradas (PEAD) y las características que se compromete a alcanzar. Asimismo, debería especificarse cómo se establece el control y el cumplimiento de los requisitos.

#### Requisitos en los puntos de entrega de agua regenerada

En el caso de que se hayan descrito requisitos de entrega entre las diferentes partes, describir cuáles son y cómo se establece el control y el cumplimiento de los mismos en el punto de entrega del agua regenerada (PEAR).

# DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE REUTILIZACIÓN

En primer lugar, se deben identificar los límites del sistema para, después, describir con detalle todos sus componentes. Se debe describir todo el sistema de reutilización de agua desde el punto de entrada de las aguas residuales urbanas a la estación depuradora hasta el punto de uso, incluidas las fuentes de aguas residuales, las fases del tratamiento y las tecnologías utilizadas en la estación regeneradora de aguas, las infraestructuras de suministro, distribución y almacenamiento, el uso previsto, el lugar de utilización, los métodos de riego y las categorías de cultivo.

##### Figura 3. Esquema del sistema de reutilización.

Como se observa en la Figura 3, la descripción del sistema debe detallar las diferentes fases que intervienen en el proceso. Desde el inicio del tratamiento de las aguas residuales hasta la reutilización final. Pasando por las EDAR, las ERA, cuando sean instalaciones diferenciadas, la definición de los puntos de cumplimiento y de entrega del agua regenerada al siguiente actor en la cadena, normalmente responsable de la red de distribución de agua regenerada y hasta los puntos donde se efectúa el uso final. En la descripción se incluyen todos los aspectos que se consideren pertinentes para la evaluación del riesgo desde la perspectiva de la salud y del medio ambiente.

Por tanto, la descripción de un sistema de reutilización en concreto implica examinar las diferentes fases de los procesos de tratamiento, almacenamiento, transporte, distribución, cultivos, métodos de riego y los lugares de utilización, analizando diferentes puntos de dicho sistema.

De forma resumida, se identifica en la Tabla 3 de forma no exhaustiva los contenidos que deben aparecer en este punto de la memoria.

##### Tabla 3. Contenidos de la descripción del sistema de reutilización.

| Punto | Contenido |
| --- | --- |
| General | Esquema general y elementos importantes del sistema de reutilización (diagrama de bloques), incluyendo los aportes de agua de otras fuentes, si existen |
| Producción de aguas regeneradas | Descripción detallada de la/s EDAR y ERA presente/s en el sistema, incluyendo nombre de las instalaciones y códigos identificativos. Incluir las distintas procedencias de las aguas (por si hay aguas residuales de procedencia distinta que entran en la EDAR) Descripción del proceso de depuración (línea de agua y fangos, elementos auxiliares) Caracterización del influente en la/s EDAR (datos medios de los parámetros de calidad de los años previos) Variabilidad y fenómenos meteorológicos que puedan afectar al agua residual tratada en la/s EDAR Caracterización del efluente en la/s EDAR (datos medios de los parámetros de calidad de los años previos, porcentajes de reducción medios de la carga contaminante) Caracterización del agua regenerada producida en la/s ERA Régimen de caudales del agua regenerada suministrada de años previos. Propuesta de calidad y punto/s de cumplimiento |
| Distribución y Almacenamiento | Infraestructura de distribución y almacenamiento de agua regenerada |
| Usuarios, usos previstos, prácticas de uso, métodos de riego y lugares de utilización | Descripción del(os) usuario(s) Usos previstos de conformidad con la clase del agua regenerada Práctica de uso del agua regenerada / métodos de riego en la zona y características Lugares de utilización |

Para mayor claridad, el esquema del sistema de reutilización identificando los principales elementos y partes del sistema se debe adjuntar como anexo o incluyéndose en este apartado.

## ORIGEN DEL SUMINISTRO Y CARACTERIZACIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES BRUTAS

Se caracterizarán los caudales y calidad del influente de la EDAR con los datos de años anteriores. En modo tabla, con la mayor cantidad de parámetros disponibles, de acuerdo con la pestaña “5.1.Bruta” del excel “Datos_adicionales_URBANO_OTROS USOS_JdA_v0”  y cuyo ejemplo identificamos en la Tabla 4.

##### Tabla 4. Ejemplo de caracterización de las aguas residuales del influente (entrada de la EDAR).

## INSTALACIONES DE TRATAMIENTO Y REGENERACIÓN DEL AGUA

Se realizará una descripción exhaustiva del proceso tratamiento, identificando las etapas, elementos implicados, añadiendo la información existente para una mayor comprensión del sistema. Se incorporará imagen satélite de la EDAR / ERA que documente gráficamente la ubicación de la instalación y el entorno. A modo de listado, se debe describir:

- Localización geográfica de la EDAR y la ERA (si son instalaciones diferentes), códigos identificativos, diagramas de flujo de la EDAR y ERA y descripción del tratamiento en cada instalación.

- Diagrama de flujo de la línea de agua de la planta (Figura 4). Especial énfasis en retornos, interconexiones y desvíos (by-pass), etc.

  - En el caso de que existan instalaciones diferenciadas para la depuración y la regeneración, descripción de ambas instalaciones

- Análisis y descripción de los procesos y los equipos fundamentales en cada etapa del tratamiento.

- Indicación de los volúmenes de agua regenerados producidos y suministrados a lo largo del año.

- Identificación del punto de cumplimiento, y en su caso, del punto de entrega del agua depurada y/o del agua regenerada.

- Identificación de los puntos de control esenciales para la gestión del riesgo (medidas en continuo, sondas, etc)

- Identificación de los puntos seleccionados para la caracterización del agua residual urbana: punto de entrada de la EDAR, punto de salida de la EDAR (que sería la salida del tratamiento secundario). En el caso de que la ERA sea distinta de la EDAR, incluir los puntos de entrada y salida de la ERA.

##### Figura 4. Ejemplo de diagrama de flujo de una EDAR y siguientes etapas de un sistema de reutilización.

## INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN Y ALMACENAMIENTO

Se debe detallar una descripción del sistema de distribución, los bombeos, tuberías, canalizaciones, balsas u otros sistemas de almacenamiento si existen (incluidos los tiempos medios de permanencia), incluyendo cartografía con la identificación de las infraestructuras que llevan y almacenan el agua regenerada desde la salida de la ERA hasta los puntos de uso.

Indicar el control de la calidad del agua regenerada (desde el punto de vista físico-químico y biológico) en la distribución.

Identificar las barreras existentes en la red de distribución y almacenamiento, sus localizaciones, si se realiza algún tipo de tratamiento adicional como barrera implantada para la gestión del riesgo.

## EVOLUCIÓN DE LA CALIDAD DEL AGUA EN SU RECORRIDO POR EL SISTEMA

Es posible que se disponga de analíticas en determinados puntos del sistema para comprobar la evolución de la calidad del agua regenerada en todo su recorrido. Deberá detallarse en este apartado.

Se indicará la procedencia de los datos y se deben tener en cuenta todas las etapas del sistema desde el agua depurada al agua regenerada, su almacenamiento y distribución, además de los datos existentes del entorno (masas de agua superficial, aguas subterráneas, etc.).

Se rellenará una tabla por cada punto de muestreo, como por ejemplo: efluente de la ERA, entrada/salida de la balsa de almacenamiento, puntos de uso del agua regenerada, etc. En las pestañas “5.2.Secundario”, “5.2.Depurada”, “5.4.Regenerada” del excel “Datos_adicionales_URBANO_OTROS USOS_JdA”  se encuentran las tablas para cada punto del proceso de tratamiento, como  ejemplo, en la Tabla 5 se muestra la caracterización del Agua Regenerada.

##### Tabla 5. Ejemplo de caracterización del agua regenerada.

## USO DEL AGUA REGENERADA

Este apartado contendrá:

- La cartografía con la identificación de la(s) parcela(s) donde se utilizará el agua regenerada para riego urbano, recreativo o para cualquiera de los usos definidos en los grupos urbano y otros usos.

- Los usos previstos de aguas regeneradas.

- Descripción de la red en la zona de uso, el sistema de drenaje existente y puntos de retorno o descarga al medio receptor, ubicación de las zonas de uso (de las zonas regables en caso de ser destinadas a riego) e identificación de las mismas.

- Esquema completo de la red en la zona de uso, ubicando los puntos de entrada del agua regenerada y todos los elementos que existan: derivaciones, interconexiones, válvulas, compuertas y automatismos.

- Los caudales de agua regenerada empleados, si existe mezcla de otras fuentes, cómo se van a realizar las mezclas (punto de mezcla, cantidad, características de calidad), descripción del sistema de uso, calendario de operación y prácticas seguidas en cada fase.

- Para riego urbano y recreativo, descripción de las medidas de riego existentes y las previstas.

- Identificación de usuarios finales e información general de los tipos de uso utilizados con mayor frecuencia, estacionalidad, prescripciones sobre el método de uso necesario para utilizar de forma segura la clase de calidad de agua regenerada según el uso.

- Las barreras existentes en la zona de uso, si se realiza algún tipo de tratamiento adicional como barrera implantada para la gestión del riesgo.

- Descripción de la evolución de la calidad del agua regenerada en su recorrido en base a las analíticas en determinados puntos del sistema.

## PUNTOS DE INTERÉS

Además de los puntos de cumplimiento y puntos de entrega, a lo largo del sistema de regeneración pueden existir otros puntos de interés donde se realizan controles y que pueden facilitar la evaluación y seguimiento del Plan de gestión de riesgos. Por ello, se debe aportar la relación de estos puntos, localización cartográfica y otra información adicional en una tabla e indicados en un esquema.

En caso de no existir, se dejará comentado que no hay puntos de interés.

## IDENTIFICACIÓN DE LOS ENTORNOS

Con objeto de identificar los posibles riesgos por acceso público al agua regenerada se debe realizar una identificación de los entornos.

En este punto se localiza geográficamente el sistema de regeneración, para poder describir las matrices ambientales del entorno y que sirvan de base para la realización del análisis de los riesgos.

- Descripción del entorno de la zona de uso, con objeto de destacar características ligadas a posibles riesgos (acceso público, zona de paseo, zonas de baño cercanas, ganadería suelta, etc.).

- Suelo y zona no saturada: Descripción de las características generales del suelo de la zona de estudio y, en caso necesarios, zonificación.

- Identificar las masas de agua subterránea que podrían verse afectadas por los retornos del agua de uso / riego.

- Identificar las masas de agua superficiales (que puedan verse afectadas por el retorno del agua regenerada como azarbes, etc o costeras receptoras últimas de la escorrentía superficial, en caso de que se produzca.

- Identificación de zonas protegidas en el entorno.

- Si la zona se encuentra en un espacio natural protegido, identificar las figuras de protección.

- Identificar zonas sensibles a los nutrientes y las zonas vulnerables.

- Identificar los recursos hídricos para el suministro de agua potable (embalses, etc).

# IDENTIFICACIÓN DE AGENTES PELIGROSOS, GRUPOS Y VÍAS DE EXPOSICIÓN

Este punto cumple con los puntos 3 y 4 del Anexo II del Reglamento (UE) 2020/741 y el Reglamento Delegado (UE) 2024/1765, así como con el punto 5) del Anexo III Parte A del Reglamento de agua regenerada RD 1085/2024.

En este punto se identificarán los posibles agentes peligrosos, que según la definición en el RD 1085/2024, es el agente biológico, químico, físico o radiológico que tiene el potencial de causar daños a las personas, los animales, los cultivos o las plantas, la biota terrestre, la biota acuática, los suelos o al medio ambiente en general. A su vez, también se identificarán los  grupos de exposición, y las rutas o vías de exposición.

Para ello se clasificarán según riesgos medioambientales o riesgos sanitarios (para la salud humana y animal).

En los siguientes puntos se desarrolla más en profundidad la identificación de los agentes peligrosos, los grupos de exposición y las vías de transmisión.

## SANITARIOS

### Riego urbano y recreativo y otros usos

Los riesgos sanitarios ligados al riego urbano y recreativo y otros usos vienen identificados en el Reglamento de agua regenerada. A continuación se extraen de dicha normativa las tablas con:

- Las Clases de Calidad de las aguas regeneradas para el uso urbano (Tabla 6) y el valor máximo admisible (Tabla 7).

- Las Clases de Calidad de las aguas regeneradas para otros usos (Tabla 8) y el valor máximo admisible (Tabla 9).

##### Tabla 6. Clases de calidad de las aguas regeneradas para uso urbano.

| Clase de calidad | Uso urbano |
| --- | --- |
| Calidad U. A+. | – Riego de jardines privados. – Descarga de aparatos sanitarios. |
| Calidad U. A. | – Estanques y caudales circulantes ornamentales accesibles al público. |
| Calidad U. B. | – Baldeo de calles. – Riego de zonas verdes urbanas (parques y similares). – Sistemas contra incendios. – Lavado industrial de vehículos. |
| Calidad U. C. | – Estanques y caudales circulantes ornamentales no accesibles al público. |

##### Tabla 7. Valor máximo admisible para uso urbano (Tabla I-1 del RD 1085/2024).

| Clase | E. coli (UFC/100 mL) | Turbidez (UNT) | SS (mg/L) | Nematodos intestinales (huevo/L) | Bacteriófagos (UFP/100mL) | Legionella spp. (UFC/L) | Contaminantes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Calidad U.A+. | Ausencia | 5 | 10 | 1 | 100 cuando existe riesgo de aerosolización | Real Decreto 487/2022 | Los limitados en la autorización de vertido aguas residuales de forma que la producción y suministro del agua regenerada no cause el deterioro del medio receptor conforme a lo establecido en el Real Decreto 817/2015 y en el Real Decreto 1514/2009 |
| Calidad U.A. | 10 | 5 | 10 | 1 |  |  |  |
| Calidad U.B. | 100 | - | Conforme DARU - Directiva (UE) 2024/3019 | - | - |  |  |
| Calidad U.C. | 1.000 | - |  | - | - |  |  |

##### Tabla 8. Clases de calidad de las aguas regeneradas para otros usos.

| Clase de calidad | Otros usos |
| --- | --- |
| Calidad O. A+. | – Ganadería: sistemas de refrigeración (cooling en granjas). |
| Calidad O. A. | – Acuicultura (incluye el cultivo de especies acuáticas animales y vegetales excepto moluscos filtradores) |
| Calidad O. B. | – Recreativo: riego de campos de golf u otros campos deportivos. |
| Calidad O. C. | – Ganadería: aguas destinadas a la limpieza de equipos, objetos, materiales, tuberías y superficies en granjas pecuarias. |
| Calidad O. D. | – Silvicultura. |

##### Tabla 9. Valor máximo admisible para otros usos (Tabla I-5 del RD 1085/2024).

| Clase | E. coli (UFC/100 mL) | Turbidez (UNT) | SS (mg/L) | Nematodos intestinales (huevo/L) | Bacteriófagos (UFP/100mL) | Legionella spp. (UFC/L) | Contaminantes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Calidad O.A+. | Ausencia | 5 | 10 | . | - | Real Decreto 487/2022 | Los limitados en la autorización de vertido aguas residuales de forma que la producción y suministro del agua regenerada no cause el deterioro del medio receptor conforme a lo establecido en el Real Decreto 817/2015 y en el Real Decreto 1514/2009 |
| Calidad O.A. | 10 | 5 | 10 | 1 | - |  |  |
| Calidad O B. | 100 | - | 20 | 1 | 100 cuando existe riesgo de aerosolización |  |  |
| Calidad O.C. | 1.000 | - | Conforme DARU - Directiva (UE) 2024/3019 | - | - |  |  |
| Calidad O.D. | 10.000 |  |  | - | - |  |  |

### Operarios de la planta de tratamiento

Identificación, para los operarios de la EDAR y la ERA, de posibles Agentes peligrosos y vías de exposición en el sistema concreto. En muchos de los grupos, los agentes peligrosos y sus vías de exposición son los mismos. En general las principales vías son: inhalación, ingestión y contacto.

### Operarios del sistema de distribución

Igual que en el punto anterior, pero aplicado a los operarios del sistema de distribución.

### Usuarios finales

Igual que en el punto anterior, teniendo en cuenta las prácticas que realizan los usuarios finales en las labores de operación. En general las principales vías de exposición son: ingestión y contacto.

### Personas externas al sistema

Se identificarán los agentes peligrosos y las vías de exposición de los grupos de personas ajenas al sistema de regeneración, normalmente son: comunidad local, transeúntes, visitantes, etc. En general las principales vías de exposición son: ingestión y contacto.

## AMBIENTALES

Con respecto a las matrices medioambientales, se deben recoger los aspectos identificados en  este documento en el apartado 5.7. IDENTIFICACIÓN DE LOS ENTORNOS.

Se tendrá en cuenta la caracterización de las aguas residuales realizada, que junto a las características del suelo y zona de aplicación, determinará los agentes que pueden suponer un peligro para el suelo y la zona de uso. Posibles vías de exposición a considerar son, por ejemplo, infiltración, escorrentía, contacto, absorción o adsorción.

Por otro lado, esa misma caracterización de las aguas, junto a las características de las masas de agua identificadas en el medio, parámetros que les llevan a incumplimientos de estado, figuras de protección, hidrogeología de la zona, retornos de riego, etc., determinan los agentes que pueden suponer un peligro para las masas de agua superficiales, subterráneas y costeras, así como los ecosistemas acuáticos y terrestres, zonas protegidas, y la fauna y flora asociada a dichos ecosistemas .

Cuando la aplicación es a riego urbano o recreativo, se identificará la tipología de vegetación que se riegan con el agua regenerada y los posibles agentes peligrosos para cada uno de ellos desde el punto de vista de afección a las propias especies.

## RESUMEN (tabla)

El objetivo final es cruzar los agentes peligrosos, el grupo de exposición y la vía de exposición para identificar los parámetros sanitarios presentes en el agua, conocer cuáles pueden suponer un riesgo para alguno de los grupos de exposición (operarios, usuarios y ciudadanos en general), y seleccionar qué parámetro se utilizará como indicador. En la Tabla 10 se pone un ejemplo.

##### Tabla 10. Ejemplo de matriz de cruce de los agentes peligrosos, grupo y vía de exposición para un sistema de reutilización.

|  | Agente peligroso | Grupo y entorno de exposición | Ruta de exposición |
| --- | --- | --- | --- |
| Riesgos Sanitarios | Bacterias Virus Nemátodos intestinales | Trabajadores en EDAR/ERA | Inhalación, ingestión y contacto con el agua regenerada |
|  |  | Trabajadores Sistema de distribución y almacenamiento | Inhalación, ingestión y contacto con el agua regenerada |
|  |  | Usuarios finales | Ingestión y contacto con el agua regenerada |
|  |  | Comunidad local y transeúntes | Ingestión y contacto con el agua regenerada |
| Riesgos ambientales | Bacterias Virus Nemátodos intestinales | Fauna | Contacto, inmersión, inhalación, ingestión de agua regenerada. Ingestión de vegetales regados con agua regenerada |
|  | Boro, cloruro, sodio, cadmio, salinidad, fósforo y nitrógeno | Vegetación | Captación por la extensión regada o contacto directo con agua regenerada |
|  |  | Suelo (tipo de suelo: fluvisol calcárico, clasificaciones FAO y WRB) | Infiltración en el suelo |
|  | Nitratos Contaminantes | Acuífero xxx | Infiltración del agua regenerada |
|  | Nutrientes (nitrógeno total y fósforo total) | Masa de agua superficial xxx Zona protegida para la producción de agua potable Zona sensible (nivel estatal) Zona vulnerable (nivel autonómico) | Escorrentía o infiltración del agua regenerada |

# IDENTIFICACIÓN DE LOS SUCESOS PELIGROSOS

Un suceso peligroso según la definición del RD 1085/2024 es un acontecimiento en el que las personas o el medio ambiente se ven expuestas a un agente peligroso dentro del sistema. Puede tratarse de un incidente o una situación que introduzca o libere el agente peligroso (que puede ser un patógeno, un contaminante o una sustancia nociva) en el medio ambiente en el que viven o trabajan las personas, amplifica la concentración de un agente peligroso o no logra eliminarlo del medio ambiente humano;

En definitiva, un suceso peligroso es una situación que puede dar lugar a la presencia de un agente peligroso o incrementar sus efectos adversos.

Una situación o un incidente en un sistema de reutilización del agua puede dar lugar a que un patógeno, un contaminante u otra sustancia identificada como potencialmente nociva: i) se introduzca; ii) se libere; iii) aumente su concentración; o iv) no se elimine.

De forma general, como mínimo se identificarán los siguientes sucesos peligrosos, la Tabla 11 recopila un listado que puede servir de orientación para la identificación en un sistema de reutilización:

- Fallo en la EDAR o ERA, durante el funcionamiento normal (o por fallo del sistema o accidentes) o interrupción del suministro eléctrico, etc.

- Vertidos accidentales o inadecuados al sistema de colectores.

- Errores humanos por formación o información inadecuadas sobre los usos permitidos.

- Cambios estacionales o condiciones meteorológicas extremas.

- Sucesos sísmicos.

- Actos de vandalismo o terrorismo.

La relación de sucesos acaecidos en el sistema de regeneración evaluado pueden adjuntarse como anexo (por ejemplo, incumplimiento de los parámetros analíticos, etc).

##### Tabla 11. Listado de sucesos por etapa y causa que lo provoca.

| ETAPA DEL PROCESO |  | SUCESO PELIGROSO |  |
| --- | --- | --- | --- |
| INSTALACIONES TRATAMIENTO Y REGENERACIÓN |  |  |  |
| ID | GENERALES |  |  |
| 1 | AGUA RESIDUAL | Variación del caudal de entrada a la EDAR o incremento de la carga contaminante |  |
|  |  | Vertidos tóxicos accidentales/incontrolados |  |
| 2 | SERVICIOS | Interrupción/corte del suministro eléctrico |  |
| 3 | INSTALACIONES | Pérdida de Suministro Eléctrico Local (transformador, cableado, cuadros, CCM) |  |
|  |  | Pérdida de comunicaciones en el interior de la planta (caída servidor, fallo PLC) - pérdida visualización de los procesos / control de proceso - Telemetría (fallo de instrumentación) |  |
|  |  | Inundación por mal funcionamiento de alguna etapa del tratamiento |  |
|  |  | Rotura de tuberías de interconexión entre equipos - Degradación por presencia de sustancias corrosivas - Aumento de la presión - Impacto de algún agente externo |  |
|  |  | Destrucción de instalaciones. Vandalismo (robo) |  |
|  |  | Intrusión de personal no autorizado. Sabotaje |  |
|  |  | Fallo de equipamiento de la EDAR (bombas, dosificadoras, agitadores, instrumentación, etc): - Parada del proceso / general de la instalación - Fallo en la dosificación de reactivos - Pérdida de control del proceso / Telemetría |  |
| 4 | CLIMATOLÓGICOS y SÍSMICOS | Inundación marina y fluvial / Terremoto: - Parada general de la instalación - Parada parcial de equipos |  |
|  |  | Lluvias extraordinarias: - Parada general de la instalación - Parada parcial de equipos |  |
|  |  | Temperaturas extremas Influencia en el reactor biológico |  |
| 5 | OTROS FACTORES | Huelgas que afectan el funcionamiento: - Generales, garantizando servicios mínimos - Transportistas, que generan falta de suministros - Internas, por parte del personal de planta/explotador |  |
|  |  | Cambio de la empresa de explotación - Finalización del periodo contratado para la explotación - Rescisión del contrato de manera unilateral por la propiedad o por la empresa encargada de la gestión |  |
| 6 | PRETRATAMIENTO | Fallo del sistema de pretratamiento (todos los equipos) |  |
|  | DECANTACIÓN PRIMARIA + REACTOR BIOLÓGICO + DECANTACIÓN 2ª |  |  |
| 7 | DECANTACIÓN PRIMARIA | Fallo de los equipos |  |
| 8 | REACTOR BIOLÓGICO | Funcionamiento incorrecto: - Pérdida de calidad del efluente (nutrientes, oxígeno) - Recirculación sólidos |  |
| 9 | DECANTACIÓN SECUNDARIA | Funcionamiento incorrecto: - Resuspensión de sólidos y pérdida por vertido en los decantadores - Grasas, flotantes, espumas |  |
| 10 | FILTRACIÓN |  |  |
|  | FILTRO DE ARENA A PRESIÓN | Entrada de agua no conforme |  |
|  |  | Funcionamiento incorrecto |  |
|  | DESINFECCIÓN UV |  |  |
| 11 | REACTOR DE LUZ ULTRAVIOLETA | Entrada de agua no conforme. Reducción de la eficiencia por: - Aumento de turbidez y SS del agua a tratar - Aumento del caudal de tratamiento (reducción del tiempo de contacto) |  |
|  |  | Funcionamiento incorrecto: - Ensuciamiento de las lámparas - Envejecimiento de las lámparas |  |
|  |  | Parada de los equipos por: - Averías mecánicas - Limpieza de las lámparas - Fallo eléctrico en la planta o equipos |  |
| BARRERA ADICIONAL |  |  |  |
|  | CLORACIÓN |  |  |
| 12 | HIPOCLORITO SÓDICO | Dosis inadecuada de inactivación de organismos: - Presencia de sólidos inadecuada - Caudal elevado de entrada (menor tiempo de contacto) |  |
| DISTRIBUCIÓN |  |  |  |
|  | TUBERÍA DE DISTRIBUCIÓN |  |  |
| 13 | TUBERÍA DE DISTRIBUCIÓN | Rotura de conducciones (defectos de montaje en obra, sobrepresiones) que genera encharcamientos |  |
|  |  | Puesta en marcha y rearranques después de n días/meses en períodos fuera de época de riego |  |
|  |  | Contaminación del sistema de distribución |  |
| 14 | DEGRADACIÓN DE LA CALIDAD DEL AGUA | Deposiciones de la fauna presente en la zona, fundamentalmente aves marinas y aves acuáticas nidificantes |  |
| ALMACENAMIENTO |  |  |  |
| 15 | BALSA DE ALMACENAMIENTO | Fallo estructural de la lámina de PEAD u otro material plástico de impermeabilización de la balsa, ya sea en el propio material o en la soldadura de los paños que genera pérdidas de agua hacia el terreno y eventualmente el acuífero o freático inferior. |  |
|  |  | Caída de personas, animales u objetos extraños como ramas, etc. |  |
|  |  | Formación y crecimiento de algas por: - aportes de nutrientes a la balsa - altas temperaturas |  |
|  |  | Entrada de agua de otras fuentes, de manera accidental o intencionada en épocas de estiaje con alta demanda de agua. |  |
|  |  | Aporte de carga orgánica de origen animal por roedores, pequeños animales y aves presentes en la zona |  |
|  |  | Entrada a la balsa de almacenamiento de agua no conforme procedente de EDAR |  |
| RIEGO URBANO O RECREATIVO |  |  |  |
| 16 | CAMBIOS EN LAS PREVISIONES DEL SISTEMA | Cambio por un usuario del tipo de uso previsto. |  |
| 17 | MANEJO DEL AGUA DE RIEGO | Ingesta y/o inhalación accidental de agua al realizar los operadores de la instalación la labor de riego por encontrarse en contacto con el agua al maniobrar los goteros o mangueras. |  |
| 18 |  | Inhalación de agua por el efecto de aerosolización de los aspersores en día con vientos moderados o fuertes. (Cuanto menor es el tamaño de gota menor es la velocidad del viento necesaria para moverla y llegar al operador del agua regenerada). |  |
| 19 | MALAS PRÁCTICAS USUARIOS | Malas prácticas higiénicas durante los trabajos (acercarse las manos a la boca tras mojarlas con agua regenerada, enjuagar comida en agua regenerada antes de ingerir, etc.) puede generar ingesta accidental, inhalación o contacto con agua regenerada |  |
| 20 | INFILTRACIÓN / ESCORRENTÍA DEL AGUA EN EL TERRENO | Roturas, pérdidas o fallos en conducciones y válvulas, que provocan acumulación y encharcamiento de agua en zonas bajas del terreno. |  |
|  | ENTORNO DE LA ZONA REGABLE |  |  |
| 21 | MALAS PRÁCTICAS de la COMUNIDAD LOCAL | Prácticas indebidas: baño, pesca, … Malas prácticas de higiene (acercarse las manos a la boca tras mojarlas en agua regenerada) puede generar ingesta accidental, inhalación o contacto. |  |
| 22 | CAÍDAS ACCIDENTALES EN CONDUCCIONES ABIERTAS | Caídas accidentales en el entorno de la zona regable |  |
| 23 | CONTACTO OCASIONAL DEL ENTORNO CON EL AGUA REGENERADA (comunidad local) | Beber en días calurosos, contacto, lavado de manos en terminales de agua regenerada por la comunidad local. |  |
|  |  | Inhalación de agua regenerada en días de fuertes vientos. |  |
|  |  | Fumar, comer o llevarse las manos a la boca tras haber estado en contacto con el agua regenerada |  |
| USO URBANO |  |  |  |
| 24 | CAMBIOS EN LAS PREVISIONES DEL SISTEMA | Cambio por un usuario del tipo de uso previsto. |  |
| 25 | MANEJO DEL AGUA REGENERADA | Descarga de aparatos sanitarios. Estanques ornamentales. Baldeo de calles. Sistemas contra incendios. Lavado industrial de vehículos. Ingesta y/o inhalación accidental de agua al realizar los operadores de la instalación de agua regenerada por encontrarse en contacto con el agua al maniobrar los goteros o mangueras. |  |
|  |  | Estanques ornamentales. Baldeo de calles. Sistemas contra incendios. Lavado industrial de vehículos. Inhalación de agua por el efecto de aerosolización en día con vientos moderados o fuertes. (Cuanto menor es el tamaño de gota menor es la velocidad del viento necesaria para moverla y llegar al operador/usuario del agua regenerada). |  |
| 26 | MALAS PRÁCTICAS USUARIOS | Descarga de aparatos sanitarios. Estanques ornamentales. Baldeo de calles. Sistemas contra incendios. Lavado industrial de vehículos. Malas prácticas higiénicas (acercarse las manos a la boca tras mojarlas con agua regenerada, enjuagar comida en agua regenerada antes de ingerir, etc.) puede generar ingesta accidental, inhalación o contacto con agua regenerada |  |
| 27 | CONTACTO OCASIONAL DEL ENTORNO CON EL AGUA REGENERADA (comunidad local) | Beber en días calurosos, contacto, lavado de manos en terminales de agua regenerada por la comunidad local. |  |
|  |  | Inhalación de agua regenerada en días de fuertes vientos. |  |
|  |  | Fumar, comer o llevarse las manos a la boca tras haber estado en contacto con el agua regenerada |  |
| 28 | INFILTRACIÓN / ESCORRENTÍA DEL AGUA EN EL TERRENO | Roturas, pérdidas o fallos en conducciones y válvulas, que provocan acumulación y encharcamiento de agua en zonas bajas del terreno. |  |
| OTROS USOS: Ganadería: cooling en granjas; limpieza de materiales, equipos, tuberías y superficies. Acuicultura Silvicultura |  |  |  |
| 29 | CAMBIOS EN LAS PREVISIONES DEL SISTEMA | Cambio por un usuario del tipo de uso previsto. |  |
| 30 | MANEJO DEL AGUA DE RIEGO | Ingesta y/o inhalación accidental de agua al realizar los operadores de la instalación de agua regenerada por encontrarse en contacto con el agua al maniobrar las mangueras. |  |
|  |  | Inhalación de agua por el efecto de aerosolización en día con vientos moderados o fuertes. (Cuanto menor es el tamaño de gota menor es la velocidad del viento necesaria para moverla y llegar al operador/usuario del agua regenerada). |  |
| 31 | MALAS PRÁCTICAS USUARIOS | Malas prácticas higiénicas (acercarse las manos a la boca tras mojarlas con agua regenerada, enjuagar comida en agua regenerada antes de ingerir, etc.) puede generar ingesta accidental, inhalación o contacto con agua regenerada |  |
| 32 | CONTACTO OCASIONAL DEL ENTORNO CON EL AGUA REGENERADA (comunidad local) | Beber en días calurosos, contacto, lavado de manos en terminales de agua regenerada por la comunidad local (visitantes, servicios contratados, etc.) |  |
|  |  | Inhalación de agua regenerada en días de fuertes vientos. |  |
|  |  | Fumar, comer o llevarse las manos a la boca tras haber estado en contacto con el agua regenerada |  |
| 33 | INFILTRACIÓN / ESCORRENTÍA DEL AGUA EN EL TERRENO | Roturas, pérdidas o fallos en conducciones y válvulas, que provocan acumulación y encharcamiento de agua en zonas bajas del terreno. |  |

# REQUISITOS DEL SISTEMA

Se identificarán todos los requisitos que debe cumplir el sistema, tanto aquellos relacionados con la salud, como con el medio ambiente. Para ello deben considerarse no sólo los exigidos en el Anexo I del Reglamento de agua regenerada (RD 1085/2024), sino también todos aquellos adicionales derivados de las normas enumeradas en el Anexo II del reglamento, y otras normas de aplicación nacional, autonómico, regional o local, como por ejemplo, los planes de cuenca o planes de uso y gestión relativos a figuras de protección específicas.

## REQUISITOS PARA LA ZONA DE USO

Se identificarán los requisitos aplicables a las aguas regeneradas destinadas a: riego urbano o recreativo; al resto de usos urbanos y los denominados otros usos establecidos por el RD 1085/2024, teniendo en cuenta las tablas I-1, I-5 y I-6 del Anexo I.

Para ello, tomando en consideración los tipos de uso, primero se identificarán las clases de calidad mínima. Si hay diferentes clases se puede optar por diferentes vías:

- Identificar la calidad del más exigente, que determinará el resto.

- Diferenciar flujos con diferentes requisitos de calidad, previendo en su caso, calidad inferior y barreras adicionales para flujos.

Se describen los requisitos del sistema, diferenciando entre:

- Requisitos mínimos. Son los exigidos en el anexo I y II, del Reglamento de regeneración RD 1085/2024. Se trata de requisitos para los distintos usos posibles que deben cumplirse en el denominado punto de cumplimiento.

- Requisitos adicionales. Son todos aquellos que se establezcan distintos a los requisitos mínimos. Pueden derivarse de las normas enumeradas en el anexo III Parte B del Reglamento, y otras normas de aplicación nacional, autonómico, regional o local. Pueden requerirse en el punto de cumplimiento (ej. añadir algún parámetro o imponer un valor más estricto) o en otros puntos que se consideren oportunos a lo largo del sistema.

## REQUISITOS DE VALIDACIÓN (EN SU CASO)

Únicamente en el caso de que se trate de sistemas de reutilización que requieran clase de calidad A de riego agrícola junto con otro uso urbano, será necesario resumir este control de validación, que se llevará a cabo en las instalaciones de depuración y regeneración, y facilitar los resultados del mismo.

Debe demostrarse que el sistema y sus componentes individuales son capaces de cumplir los objetivos especificados en términos de objetivos de reducción log10 para los diferentes grupos de patógenos.

# ANÁLISIS DE RIESGOS

El objeto del análisis de riesgos es detectar dónde es necesario introducir medidas y de qué tipo para asegurar que todos los riesgos se encuentren en niveles aceptables. De esta forma las instalaciones y las medidas implantadas en el sistema de reutilización aseguran una producción y uso seguro del agua. En el momento de presentar el PGRAR para las autorizaciones, este análisis debe estar realizado, las medidas identificadas e implementadas, garantizándose así que los riesgos que presenta el sistema son aceptables.

En este análisis de riesgo se parte de una identificación de todos los sucesos peligrosos que han ocurrido o que podrían ocurrir y que tuvieran como consecuencia un incremento del riesgo, es decir, aquellos sucesos que pueden introducir o incrementar la concentración de agentes peligrosos en el sistema de reutilización del agua, o aumentan el contacto entre el agente peligroso y el grupo de exposición. Por tanto, se evalúan tanto los sucesos relacionados con los propios agentes peligrosos como aquellos que pueden afectar a las medidas implementadas para alcanzar los requisitos.

##### Figura 5. Diagrama de la fase de Identificación de los agentes y sucesos peligrosos y gestión de los riesgos

Las etapas de la fase de Análisis de de los peligros y gestión del riesgo se pueden resumir en los siguientes puntos, asimismo la Figura 5 muestra un diagrama:

- La identificación de los agentes peligrosos (ya realizada en apartados anteriores)

- La identificación de los sucesos peligrosos (ya realizada en apartados anteriores)

- La cuantificación del riesgo en función de su gravedad y la probabilidad de suceder, lo que permite obtener una valoración de si el peligro es significativo o no. Habrá que utilizar la tabla de evaluación del riesgo y el análisis cualitativo realizado por el equipo encargado del PGR, teniendo en cuenta bibliografía, experiencia, datos científicos etc.

- Medidas preventivas: Describir las medidas preventivas existentes para eliminar, prevenir o minimizar el riesgo de aparición del peligro en cada una de las fases del proceso y por todas las causas que lo originan. Analizar si es necesario incorporar nuevas medidas preventivas para controlar mejor los peligros existentes en cada una de las etapas del proceso. Podría ser posible que para algunos peligros identificados no existieran medidas preventivas.

## IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS

Se define el riesgo como la combinación de la probabilidad de que suceda algo peligroso por la gravedad del mal que podría ocasionar, siendo la fórmula:

R (riesgo) = P (probabilidad) x G (gravedad)

Al mismo tiempo, la gravedad es la severidad de las consecuencias debidas a la exposición de un peligro y se establece un índice para su valoración según el posible grado de afectación a la salud de una población, mientras que la probabilidad es la periodicidad en la que se manifiesta la causa de aparición del peligro.

Para facilitar la determinación de la probabilidad de alteración de las condiciones seguras y de la gravedad sanitaria se han diseñado unas metodologías de apoyo por parte de diferentes organismos que se han unificado en una METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE RIESGOS PARA LA SALUD EN LOS PLANES DE GESTIÓN DEL RIESGO DEL AGUA REGENERADA desarrollada por el CEDEX, y que se resume a continuación.

Dentro del sistema de regeneración que se está evaluando, y una vez tenemos identificados los agentes y los eventos peligrosos, hay que calcular la probabilidad de que cada uno de los agentes pueda estar presente como resultado de un suceso. Por ejemplo, que el parámetro E. coli se encuentre en cantidades por encima de lo esperado como causa de un vertido accidental o un fallo del tratamiento. A su vez hay que evaluar la probabilidad de exposición humana al agua regenerada, por ejemplo a través de la ingestión o el contacto directo.

Para esta evaluación revisaremos los datos históricos disponibles en el sistema de reutilización, identificando los valores que están fuera de lo esperado y determinando si existen medidas preventivas que limitan o evitan que el suceso pueda ocurrir.

En el punto 8 hemos identificado los requisitos del sistema y los valores máximos admisibles para cada tipo de uso.

A continuación se describen las etapas que realizaremos para la puntuación así como las tablas con los baremos.

Para el cálculo de la probabilidad final se tendrán en cuenta tres probabilidades parciales: la ocurrencia del suceso, la presencia del agente peligroso y la probabilidad de exposición; siendo la fórmula para el cálculo:

Pf=3Pos∙Ppres∙Pexp

Donde:

Pf: Probabilidad final.

Pos: Probabilidad de ocurrencia del suceso (Tabla 12).

Ppres: Probabilidad de presencia del agente (deterioro de la situación) (Figura 6).

Pexp: Probabilidad de exposición a la situación deteriorada (Tabla 13).

- Cálculo de la probabilidad de ocurrencia del suceso. Apoyándonos en la revisión de datos históricos, identificamos las veces que un suceso ha ocurrido y lo valoraremos con la Tabla 12.

##### Tabla 12. Valores del índice de probabilidad y descripción de sus consecuencias.

| Nivel | Descripción de la probabilidad |
| --- | --- |
| Raro o muy improbable 1 | El suceso peligroso no ha ocurrido en el pasado, o podría ocurrir una vez cada 5 años. |
| Improbable 2 | El suceso ha ocurrido o podría ocurrir una vez cada 2 años. |
| Posible 3 | El suceso peligroso ha ocurrido o podría ocurrir una vez al año. |
| Probable 4 | El suceso peligroso ha ocurrido o podría ocurrir entre 2 y 4 veces al año. |
| Muy probable - Casi seguro 5 | El suceso peligroso ha ocurrido o podría ocurrir más de 4 veces al año. |

Se debe tener en cuenta la temporalidad del sistema de reutilización, es decir, si funciona todo el año, o solo en un periodo, para valorar correctamente los sucesos.

En los nuevos sistemas de reutilización, en los que no se dispone de datos ni de la experiencia de sucesos, podría utilizarse como referencia los datos de plantas cercanas con procesos de tratamiento similares.

Cuanto más conocimiento histórico se posee sobre el sistema de regeneración y cuanto mejor se documentan los sucesos, más se puede afinar el proceso de evaluación.

- Cálculo de la probabilidad de la presencia del agente peligroso en el agua regenerada. Se dispone de dos vías, el análisis de evidencias o bien el análisis del sistema, determinándose la probabilidad conforme las respuestas a la Figura 6.

##### Figura 6. Árbol de decisiones para la evaluación de un suceso y la probabilidad asociada a la presencia del agente peligroso.

Análisis de evidencias. Cuando disponemos de analíticas en las que poder trazar un determinado suceso peligroso a los efectos, se puede aplicar la Tabla 13, donde evaluamos el % de cumplimiento del agua regenerada.

##### Tabla 13. Probabilidad según análisis de evidencias.

| Nivel | Descripción de la probabilidad |
| --- | --- |
| Raro o muy improbable 1 | El porcentaje de cumplimiento en las veces que se produce el suceso está entre el 90 y el 100 %. |
| Improbable 2 | El porcentaje de cumplimiento en las veces que se produce el suceso está entre el 70 y el 90 %. |
| Posible 3 | El porcentaje de cumplimiento en las veces que se produce el suceso está entre el 50 y el 70 %. |
| Probable 4 | El porcentaje de cumplimiento en las veces que se produce el suceso está entre el 25 y el 50 %. |
| Muy probable - Casi seguro 5 | El porcentaje de cumplimiento en las veces que se produce el suceso está entre el 0 y el 25%. |

Análisis del sistema. Este método lo aplicaremos cuando no se tiene información exhaustiva del sistema de regeneración, por lo que debe deducirse por experiencia en las instalaciones y/o procedimiento experto. La base es valorar la presencia de tratamientos o barreras posteriores que reducen o eliminan el agente peligroso, así como la presencia de medidas de control. Esta evaluación debe realizarse marcando claramente los criterios para objetivar lo más posible las respuestas y la valoración final de la Figura 6.

- Cálculo de la probabilidad de exposición al agente peligroso. La probabilidad de exposición al agente peligroso dependerá de las circunstancias concretas en las que se realice el contacto entre las aguas con el agente y el grupo de exposición. Así con la Tabla 14  se irá asignando el valor más adecuado teniendo como guía las situaciones asociadas a la exposición de la Tabla 15.

##### Tabla 14. Factor asociado a la gravedad en función de la vía de exposición al agente peligroso.

| Probabilidad de exposición | Valor |
| --- | --- |
| Es mínima la posibilidad de exposición | 1 |
| Improbable la posibilidad de exposición | 2 |
| Puede que exista exposición | 3 |
| Probable que exista exposición | 4 |
| Es casi seguro que existe exposición | 5 |

##### Tabla 15. Situaciones asociadas a los extremos de la escala de probabilidad de exposición.

| GRUPO DE EXPOSICIÓN | Es muy improbable la posibilidad de exposición (1) | Es casi seguro que exista exposición (5) |
| --- | --- | --- |
| Trabajadores EDAR/ERA | Trabajador con formación. Plan de explotación en la EDAR/ERA actualizado Etapa afectada por el evento oculta del exterior o aislada de la zona de trabajo. | Trabajador sin formación. Plan de explotación en la EDAR/ERA inexistente. Condiciones de la etapa afectada por el evento que facilitan la exposición. |
| Trabajadores distribución y almacenamiento | Trabajador con formación. Conocimiento de la procedencia del agua regenerada. Plan de explotación actualizado. Distribución por tubería cerrada y almacenamiento aislado mediante cubierta. | Trabajador sin formación. Desconocimiento de la procedencia del agua regenerada. Plan de explotación en la distribución inexistente. Distribución por canales abiertos y condiciones del almacenamiento que facilitan la exposición. |
| Usuarios finales | Usuarios finales con formación. Prácticas y métodos de uso que no pongan en contacto al usuario con el agua regenerada. | Usuarios finales sin formación. Prácticas y métodos de isp que pongan en contacto al usuario con el agua regenerada. |
| Comunidad local | Vallado o control de acceso. Ubicación alejada de los núcleos de población, de difícil acceso e inexistencia de rutas, senderos o vías ciclistas. Conocimiento de la procedencia del agua regenerada. Existencia de cartelería. | Sin vallado ni control de acceso. Ubicación cercana de los núcleos de población, de fácil acceso y existencia de rutas, senderos o vías ciclistas. Desconocimiento de la procedencia del agua regenerada. Inexistencia de cartelería. |
| Especies vegetales | Cuando el agua regenerada se utiliza en riego urbano o recreativo: no se supera ninguno de los límites establecidos para el riego. | Salvo justificación de lo contrario, en el caso de la superación de los límites establecidos para el riego, se considera que la probabilidad es del 100% en el momento que se afecta a las aguas de riego |

- Cálculo de la gravedad. La gravedad está relacionada con el posible efecto adverso sobre las personas del agente peligroso asociado al suceso peligroso. Dicho efecto dependerá a su vez de la dosis y de cómo entre en contacto con el grupo de exposición, es decir, de la vía de exposición. La dosis depende de la concentración del agente peligroso y del tiempo de exposición.

La valoración de la gravedad se expresará matemáticamente basándose en la presencia o concentración del agente y se puede minimizar o mantener mediante un factor relacionado con la gravedad asociada a la vía de exposición.

Gf=G ap∙Fvexp3

Donde:

- Gf: Gravedad final.

- Gap: Gravedad asociada al agente peligroso (Tabla 16 y Tabla 17 para E. coli).

- Fvexp: Factor de la gravedad asociado a la vía de exposición (Tabla 19).

Gravedad asociada al agente peligroso. Se determinará considerando la presencia de un agente peligroso en el agua regenerada por su efecto potencial. La escala de gravedad se recoge en la Tabla 16.

Los criterios que se tendrán en cuenta para la valoración de la gravedad:

- Considerando los patógenos habituales del agua residual, el grupo de expertos plantean de manera general y si la autoridad sanitaria no manifestara lo contrario, que en la escala de gravedad de la Tabla 16 no sería de aplicación la categoría Muy grave-catastrófica a los sistemas de reutilización de agua.

- El incumplimiento de los parámetros sanitarios impuestos por el Reglamento europeo en el PGRAR se considerará graves (8) en la escala definida.

- Cuando se utilice el E. coli como indicador, dado que se conocen ampliamente respecto a sus efectos en función de la concentración a la que aparece, para la evaluación del riesgo se plantea la escala de gravedad de la Tabla 17.

- Partiendo de la concentración de E. coli en la entrada del agua bruta de la EDAR, para estimar la concentración prevista de E. coli en las circunstancias concretas de evaluación de la gravedad, se puede considerar la Tabla 18 de tratamientos.

##### Tabla 16. Valores del índice de gravedad asociada al agente peligroso y descripción de sus consecuencias.

| Nivel | Valor | Descripción |
| --- | --- | --- |
| Insignificante | 1 | Agente peligroso que produce efectos nulos o insignificantes para la salud en comparación con los niveles de fondo. |
| Leve | 2 | Agente peligroso que podría tener efectos secundarios leves para la salud. |
| Moderada | 4 | Agente peligroso que puede tener efectos autolimitados para la salud o causar enfermedades de poca importancia. |
| Grave | 8 | Agente peligroso que podría causar enfermedades o lesiones. |
| Muy grave - catastrófica | 16 | Agente peligroso que podría dar lugar a una enfermedad o lesión graves o incluso a la pérdida de vidas humanas. |

##### Tabla 17. Gravedad asociada a la E. coli. Extraído de la metodología del CEDEX.

| Gravedad | Concentración prevista de E. coli | Comentarios |
| --- | --- | --- |
| Insignificante - 1 | ≤100 ufc/100 ml | 100 ufc/100ml límite de indicador de contaminación fecal para frutas y hortalizas frescas que se consumen sin cocinar y que la parte comestible ha tenido contacto directo con el agua de riego. RD 3/2023: El valor de no aptitud será 100 UFC/100 ml de E. coli. RD 1341/2007. Las aguas de baño continentales se consideran aptas con 900 ufc/100 ml de E. coli. Se considera que la ingesta es puntual durante la ocurrencia del suceso peligroso. |
| Leve - 2 | >100 y ≤900 ufc/100 ml |  |
| Moderada - 3 | >900 y ≤105 ufc/100 ml |  |
| Grave - 4 | >105 ufc/100 ml |  |
| Muy grave - catastrófica - 5 | Considerando los patógenos habituales del agua residual, el grupo de expertos plantean de manera general y si la autoridad sanitaria no manifestara lo contrario, que no sería de aplicación la categoría Muy grave-catastrófica a los sistemas de reutilización de agua |  |

##### Tabla 18. Concentración prevista de E. coli en función del tipo de tratamiento previo indicativo.

| Tipo tratamiento previo indicativo | Concentración prevista de E. coli |
| --- | --- |
| Avanzado + post-cloración | ≤10 ufc/100 ml |
| Secundario + desinfección + post-cloración | >10 y ≤100 ufc/100 ml |
| Avanzado | >100 y ≤1.000 ufc/100 ml |
| Secundario + desinfección | >1.000 y ≤10.000 ufc/100 ml |
| Secundario | >10.000 ufc/100 ml |

Gravedad asociada a la vía de exposición. En función de la vía de exposición que tenga lugar en cada suceso peligroso, se multiplicará por un factor según la Tabla 19  bajo juicio experto.

##### Tabla 19. Factor asociado a la gravedad en función de la vía de exposición al agente peligroso.

| Vía de exposición | Factor |
| --- | --- |
| Contacto dérmico | 1 |
| Inhalación por aerosolización | 2 |
| Ingestión | 3 |

Pongamos el ejemplo de que nuestro sistema de reutilización tiene que cumplir la Clase U.B para riego de zonas verdes urbanas, el indicador es la E. coli, que tiene que permanecer <100 ufc/100 ml:

- revisaremos en los datos históricos:

  - Cuántas veces en los últimos 5 años los datos de E. coli en el agua regenerada han estado por encima o igual de las 100 ufc/100 ml.

  - A su vez, en los datos del proceso de tratamiento de la EDAR y la ERA buscaremos eventos en los que la E. coli tiene valores anormalmente altos y puntuamos en función de las tablas 17 y 18.

- Iremos rellenando la matriz para cada etapa y cada agente peligroso.

De la interacción entre la gravedad y la probabilidad con sus diferentes intensidades se deriva la gradación de los riesgos, que se presenta en la Tabla 20. Se considera "peligro significativo" cuando el producto entre los factores de gravedad y de probabilidad es igual o superior a 16.

Sólo serán aceptables los riesgos bajos y medios. En aquellos casos que el riesgo tenga una clasificación de alto o muy alto se considerará un riesgo inaceptable para el sistema y deberán aplicarse medidas encaminadas a disminuir dicho riesgo.

Los peligros con riesgos que igualen o superen el valor límite de significancia, serán gestionados como Prerrequisitos Operativos (PPRO) o como PCC. Se aplicará el siguiente criterio:

- Si existen etapas posteriores en las que se eliminen o reduzcan los peligros se considerará PPRO.

-   Si ya no existen etapas posteriores, en este caso se considerará PCC.

##### Tabla 20. Valores del factor de riesgo en función de la interacción entre la gravedad de un incidente y la probabilidad de que suceda.

| PROBABILIDAD (P) | GRAVEDAD (G) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Insignificante 1 | Leve 2 | Moderada 4 | Grave 8 | Muy grave 16 |
| Muy improbable 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 |
| Improbable 2 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 |
| Posible 3 | 3 | 6 | 12 | 24 | 48 |
| Probable 4 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 |
| Casi seguro 5 | 5 | 10 | 20 | 40 | 80 |
| Riesgo R= P x G | <6 | 7 - 12 | 13 - 32 |  | >32 |
| Nivel de Riesgo | Bajo Riesgo | Riesgo Moderado | Riesgo Alto |  | Riesgo Muy Alto |

Los riesgos por debajo del límite significancia (< 16) se gestionarán en el programa de Prerrequisitos (PPR).

Utilizando los criterios expuestos anteriormente se deben elaborar las tablas que resulten del análisis de riesgo realizado y que se van desglosando en el punto 9.2 SÍNTESIS DE RIESGOS EVALUADOS . Estos riesgos son los que se analizarán en los apartados siguientes.

## SÍNTESIS DE RIESGOS EVALUADOS

Se incluyen a continuación las tablas derivadas del análisis de riesgos, incluyendo las medidas preventivas y/o correctoras, dividido en cada etapa del sistema de regeneración.

### Riesgos en el tratamiento/producción

A continuación se propone un modelo de tabla con los campos a rellenar en cada etapa del proceso de tratamiento y producción.

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Suceso peligroso

- Agente peligroso

- Identificación del problema

- Relación causa efecto

- Medidas preventivas

- Probabilidad (P1)

- Gravedad (G)

- Riesgo (P1*G)

- Clasificación del riesgo

- Medida correctora

- Probabilidad (P2)

- Riesgo (P2*G)

- Clasificación del riesgo

- Observaciones

### Riesgos en la distribución y el almacenamiento

Misma tabla que en el punto anterior, centrado en los sucesos que ocurren en la etapa de distribución y almacenamiento del agua regenerada.

### Riesgos en la zona de uso

Misma tabla que en el punto anterior, centrado en los sucesos que ocurren en las actividades de uso del agua regenerada.

# CONTROL Y VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO

## SÍNTESIS DE MEDIDAS IMPLANTADAS

En esta fase se distinguen los peligros no significativos de los peligros significativos y se determinan los programas de medidas preventivas: los programas de prerrequisitos (PPR), los programas de prerrequisitos operativos (PPRo) y los programas de análisis de peligros y de puntos de control críticos (PCC).

### Instalaciones de tratamiento y regeneración del agua

Se incluirá una síntesis de las medidas implantadas en la EDAR y en la ERA si son distintas teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

- Instalaciones: Se incluirá una síntesis del tipo de medidas preventivas con las que cuenta la instalación para garantizar una continuidad adecuada del servicio como pueden ser grupos electrógenos, duplicidad de líneas, equipos de reserva, bombas dosificadoras de repuesto, vallado de las instalaciones y control de acceso, etc.

- Medidas de supervisión y control de los procesos

- Programas de limpieza y mantenimiento

- Medidas de formación de los operarios.

### Sistema de distribución y almacenamiento

Se incluirá una síntesis de las medidas implantadas en el sistema de distribución y, en su caso, para asegurar la continuidad de las barreras que existan en el sistema.

Por ejemplo, programas de mantenimiento y limpieza, supervisión del estado del vallado perimetral y la cartelería, etc.

Supervisión y control de las barreras establecidas.

Formación de los operarios.

### Zona de uso

Se incluirá una síntesis de las medidas implantadas en la zona de uso y, en su caso, para asegurar la continuidad de las barreras que existan en el sistema.

Por ejemplo, supervisión de vallados perimetrales, cartelería, formación, medidas de higiene, buenas prácticas, etc.

Supervisión y control de las barreras establecidas.

Formación de los usuarios finales.

## MEDIDAS CORRECTORAS

Hay que establecer las medidas correctoras a aplicar cuando el seguimiento de los PPC y/o PPRo indique la pérdida de control del sistema. Para cada acción correctora hay que definir los aspectos siguientes: i) metodología utilizada para corregir la desviación (medidas correctoras); ii) persona responsable; iii) sistema de registro y iv) fecha de implantación prevista.

## BARRERAS

«barrera»: cualquier medio, ya sea físico o de etapas de proceso o condiciones de uso, por el que se reduzca o evite un riesgo de infección humana impidiendo el contacto de aguas regeneradas con el producto ingerido y con las personas directamente expuestas, o cualquier otro medio que, por ejemplo, reduzca la concentración de microorganismos en las aguas regeneradas o impida que sobrevivan en el producto ingerido.

Para riego urbano o recreativo, hay que identificar las posibles barreras de protección que pueden utilizarse para reducir o atenuar los riesgos. Quedan definidas en el Anexo III del Reglamento 1085/2024 Parte D.

Las barreras se valoran teniendo en cuenta su eficacia para reducir el riesgo a la salud humana, dicha reducción se computa a través del indicador «número acreditado de barreras».

El propio reglamento español adapta las tablas de esta norma y al Reglamento (EC) 2020/741. La Tabla 21 propone el nº acreditado de barreras que deben aplicarse a las aguas regeneradas según el tipo de cultivo y referente a la clase superior de calidad exigida. La Tabla 22 indica distintos tipos de barreras, el modo de aplicación y la reducción logarítmica de patógenos, así como el nº acreditado de barreras para el riego de varios cultivos. En todos los casos, la autoridad sanitaria podrá añadir otras barreras que considere necesarias.

##### Tabla 21. Propuesta de número acreditado de barreras necesarias para obtener el nivel requerido equivalente a la clase superior para la utilización del agua regenerada en función de su calidad en uso urbano o recreativo (Tabla III-4 RD 1085/2024).

| Clase de calidad | Riego de zonas verdes urbanas, jardines privados, campos del golf y otros campos deportivos |  |
| --- | --- | --- |
|  | Sin acceso restringido | Con acceso restringido |
| A+ | 0 | 0 |
| A | 1 | 0 |
| B | 1 | 0 |
| C | prohibido | 1 |

##### Tabla 22. Tipo de barrera, reducciones logarítmicas de patógenos y número acreditado de barreras para el riego de zonas urbanas o recreativas (Tabla III-5 RD 1085/2024).

| Tipo de barrera | Aplicación | Reducción logarítmica de patógeno | Nº de barreras |
| --- | --- | --- | --- |
| Control de acceso | Riego por la noche cuando las personas no pueden acceder a los parques, campos deportivos y jardines públicos regados. | Entre 0,5 y 1 | 1 |
| Control del riego por aspersión | Riego por aspersión a una distancia mayor de 70 metros a las áreas residenciales o lugares de acceso público. | 1 | 1 |

Teniendo en cuenta las tablas anteriores y con el uso del agua regenerada definido en el punto 5.5 USO DEL AGUA REGENERADA, se deberán listar las barreras ya existentes o a aplicar. En la Tabla 23 y Tabla 24 se hace una propuesta de identificación que nos orientará de las necesidades del sistema, sobre todo en aquellos casos en los que no se cumple la calidad requerida para el uso previsto.Indicar cuáles son los criterios en los que se basan para establecer las barreras a aplicar (deben ser los recogidos en el apartado 5.5. en relación a la calidad del cultivo).

En los casos que apliquen requisitos adicionales (apartado 6 del anexo II del Reglamento europeo 2020/741), se tendrán en cuenta para la evaluación de la necesidad de aplicación de barreras. En concreto, los parámetros adicionales serían: metales pesados, plaguicidas, subproductos de desinfección, productos farmaceúticos, sustancias emergentes (microcontaminantes y microplásticos) y resistencia a los antimicrobianos.

Incluir en este punto las medidas de mejora de clase y otras condiciones que se consideren necesarias para eliminar cualquier riesgo inaceptable.

##### Tabla 23. Identificación del nº de barreras necesarias para un caso de uso en concreto.

| CLASE GENERADA |  |
| --- | --- |
| CALIDAD SEGÚN E. coli |  |
| CALIDAD SEGÚN Legionella (solo si aerosolización) |  |
| CALIDAD SEGÚN NEMATODOS (solo si pastos o forraje) |  |
| CALIDAD SEGÚN TAENIAS (solo clase B,C, solo si pasto para de animales productores de carne) |  |
| ZONA REGABLE |  |
| CLASE REQUERIDA |  |
| NÚMERO DE BARRERAS NECESARIAS |  |

##### Tabla 24. Identificación de la necesidad de barreras en función de los parámetros fisicoquímicos.

| CLASE GENERADA |  |
| --- | --- |
| CALIDAD SEGÚN DBO5 |  |
| CALIDAD SEGÚN SÓLIDOS EN SUSPENSIÓN |  |
| CALIDAD SEGÚN TURBIDEZ |  |
| ZONA REGABLE |  |
| CLASE REQUERIDA |  |

# MECANISMOS DE COORDINACIÓN Y COMUNICACIÓN ENTRE ACTORES

En este apartado se detallan los mecanismos establecidos para la coordinación y comunicación entre las partes responsables del sistema de reutilización y de éstas con las autoridades para garantizar la producción, distribución y utilización seguras del agua regenerada.

Se puede incluir un flujograma de las comunicaciones entre las partes implicadas en este PGRAR, de forma que se establecen comunicaciones bidireccionales entre las partes.

## CONTROL DE VERIFICACIÓN

Hay que comprobar y confirmar que todos los elementos del PGR funcionan correctamente, verificando tanto los parámetros de control a través de los indicadores porcentuales respecto a los respectivos límites, como el propio peligro, a través de la realización de análisis). Hay que definir los aspectos siguientes: i) acción a verificar; ii) metodología utilizada (criterio de verificación) y lugar donde se realiza (fuente de los datos); iii) frecuencia; iv) persona responsable; v) sistema de registro.

## CONTROL OPERACIONAL

Se definen las medidas y observaciones realizadas con el fin de evaluar y confirmar que las barreras individuales y las medidas preventivas para controlar los riesgos funcionan de manera adecuada y eficaz. Se identifican los actores responsables de este control y de los parámetros a controlar en cada caso junto con su frecuencia.

Aquí se incluye el control de rutina de los parámetros de control, como la turbidez, u otros, que confirman que el proceso de tratamiento está bajo control y funciona dentro de los criterios operativos.

Además, se indican los puntos críticos de control del sistema. Son puntos de especial relevancia para asegurar el cumplimiento de los requisitos establecidos y sobre los que podría ser necesario un control y monitorización más exhaustivo y/o continúo en el tiempo.

### Producción

Punto, parámetros/condiciones de control y límites asociados, descripción del monitoreo y responsable.

### Distribución y almacenamiento

Punto, parámetros/condiciones de control y límites asociados, descripción del monitoreo y responsable.

### Zona de uso

Punto, parámetros/condiciones de control y límites asociados, descripción del monitoreo y responsable.

Especialmente si se han implementado barreras en la zona de uso, deberá describirse el control que se llevará a cabo para comprobar que éstas están funcionando adecuadamente y consiguiendo el objetivo para el que fueron diseñadas.

## SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

Respecto a sistemas y procedimientos de calidad, se dispone de los elementos señalados en la Tabla 25.

##### Tabla 25. Checklist para seguimiento del sistema de gestión de la calidad

| Elemento de control de calidad |  | Documento (Indique número de anexo o apartado del PGRAR en el que está la información) | Observaciones indicar en esta columna si se dispone o no |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ISO 9001 o equivalente |  |  |
| 1) | los procedimientos normalizados de trabajo |  |  |
| 2) | un calendario de explotación y mantenimiento |  |  |
| 3) | medidas de control de calidad |  |  |
| 4) | lista de tareas específicas y responsable de dichas tareas (control operacional de rutina) |  |  |
| 5) | lista del punto de cumplimiento y de otros puntos críticos de control señalados para la gestión del riesgo (ubicación exacta mediante posicionamiento en un mapa SIG o con información geográfica, cuando sea posible) y el método de muestreo; |  |  |
| 6) | procedimientos para la adquisición de datos mediante análisis de laboratorio o sistemas en línea |  |  |
| 7) | procedimientos de muestreo y análisis |  | Por ejemplo, se puede indicar que los muestreos se realizarán por ECAH o que cumplirán la normativa "x". |
| 8) | procedimientos o protocolos para el control de las aguas regeneradas en relación con los parámetros pertinentes |  |  |
| 9) | programas de mantenimiento de los equipos (como las sondas de detección en línea) |  |  |
| 10) | programas de mantenimiento de medidas preventivas y barreras |  |  |
| 11) | procedimientos para la formación de los operadores |  |  |

## SISTEMAS DE CONTROL MEDIOAMBIENTAL

Se incluirán los sistemas de control medioambiental para garantizar que se facilita información sobre el control y que todos los procesos y procedimientos están debidamente validados y documentados según indica el punto 9 del Reglamento 2020/741.

Los sistemas de control medioambiental pueden incluir procedimientos documentados ya establecidos por las autoridades para supervisar el medio ambiente. En caso necesario, estos sistemas y procedimientos se seguirán desarrollando o adaptando, en función de los resultados de la evaluación del riesgo, para abordar cuestiones específicas del lugar.

## REGISTRO DE SUCESOS

Debe mantenerse un registro de sucesos que hayan supuesto un incumplimiento de los requisitos del sistema, de forma que puedan actualizarse los sucesos peligrosos identificados (Tabla 26).

##### Tabla 26. Propuesta de registro de sucesos en el sistema de reutilización.

| SUCESO PELIGROSO O EVENTO OBSERVADO |  | FECHA (dd/mm/aaaa) | IDENTIFICACIÓN DEL SUCESO |  | MEDIDAS CORRECTIVAS TOMADAS | CONSECUENCIAS SOBRE LOS GRUPOS DE EXPOSICIÓN | REGISTROS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Definición |  | CÓMO SE DETECTA | QUIÉN LO DETECTA |  |  |  |

## SISTEMAS DE GESTIÓN DE INCIDENTES Y EMERGENCIAS

El PGRAR debe documentar también los incidentes o situaciones de emergencia que provocan una parada del sistema de regeneración o un mal funcionamiento en alguna de sus etapas, o en la calidad del agua regenerada y que pueden promover riesgos para la salud y/o el medioambiente.

Para gestionar eficazmente los incidentes y emergencias que puedan surgir en el sistema, es fundamental contar con un protocolo de actuación detallado y bien estructurado. Este documento tiene como objetivo principal asegurar que todos los actores involucrados en la cadena de operaciones estén preparados para responder de manera rápida y eficiente ante cualquier eventualidad.

El propósito principal de este protocolo es garantizar que cuando cualquier actor de la cadena detecte un problema, sepa exactamente cómo proceder y a quién debe notificar. Esta claridad en los procedimientos es crucial para minimizar los tiempos de respuesta y mitigar posibles daños.

El protocolo debe incluir, pero no limitarse a, los siguientes elementos:

a) Comunicación entre actores:

- Establecer canales de comunicación claros y eficientes.

- Definir una jerarquía de comunicación para diferentes tipos de incidentes.

- Implementar sistemas de comunicación redundantes para garantizar la conectividad en todo momento.

b) Formatos y procedimientos de reporte:

- Formularios estandarizados para reportar accidentes y emergencias.

- Con plazos máximos para la presentación de informes según la gravedad del incidente.

- Desarrollar un sistema de clasificación de incidentes por nivel de severidad.

c) Procedimientos de notificación:

- Crear una lista de contactos de emergencia actualizada regularmente.

- Establecer un árbol de llamadas para garantizar que todas las partes relevantes sean notificadas.

- Implementar un sistema de notificación automatizado para incidentes críticos.

d) Fuentes de información y procesos de consulta:

- Establecer protocolos para la verificación de información antes de tomar decisiones críticas.

- Crear un listado de expertos que puedan ser consultados en situaciones específicas.

Hay que definir claramente los supuestos bajo los cuales se deben activar estos mecanismos de emergencia. Algunos ejemplos incluyen:

- Fallos en el sistema de tratamiento que impidan alcanzar las calidades requeridas, definir umbrales específicos para diferentes parámetros de calidad.

- Deficiencias en la calidad detectadas en la zona de uso.

- Otros supuestos a considerar:

  - Desastres naturales que afecten la infraestructura del sistema.

  - Actos de vandalismo o sabotaje.

  - Contaminación accidental por agentes externos.

El plan debe contar con una actualización periódica y documentar las revisiones.

En cada suceso, hacer una evaluación post-incidente:

- Establecer un proceso de revisión después de cada incidente o emergencia.

- Identificar lecciones aprendidas y áreas de mejora.

- Actualizar el protocolo según sea necesario basándose en estas evaluaciones.

# BIBLIOGRAFÍA

- Bartram J, Corrales L, Davison A, Deere D, Drury D, Gordon B, Howard G, Rinehold A, Stevens M. Manual para el desarrollo de planes de seguridad del agua: metodología pormenorizada de gestión de riesgos para proveedores de agua de consumo. Organización Mundial de la Salud. Ginebra, 2009. Manual para el desarrollo de planes de seguridad del agua (who.int)

- Directrices para apoyar la aplicación del Reglamento 2020/741 relativo a los requisitos mínimos para la reutilización del agua (2022/C 298/01) Comisión europea. Published online 2022. Publications Office

- Guía metodológica para el uso de aguas regeneradas en riego y recarga de acuíferos. Published online 2012:52. Editor: Consolider Tragua, ISBN: 978-84-694-9257-4  SITA

- Metodología de evaluación de riesgos para la salud en los planes de gestión del riesgo del agua regenerada, CEDEX.

- OMS. Planificación de la seguridad del saneamiento. Manual para el uso y la disposición seguros de aguas residuales, aguas grises y excretas. Organización Mundial de la Salud. Published online 2016:156. OMS

- Plantillas y documentación para la reutilización de aguas. Confederación Hidrográfica del Júcar. Reutilización de aguas

- Real Decreto 817/2015, de 11 de septiembre, por el que se establecen los criterios de seguimiento y evaluación del estado de las aguas superficiales y las normas de calidad ambiental. RD 817/2015

- Real Decreto 1085/2024, de 22 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de reutilización del agua y se modifican diversos reales decretos que regulan la gestión del agua. RD 1085/2024

- Reglamento (UE) 2020/741 del parlamento europeo y del consejo de 25 de mayo de 2020 relativo a los requisitos mínimos para la reutilización del agua. L00032-00055.pdf

- Reglamento Delegado (UE) 2024/1765 de la Comisión de 11 de marzo de 2024 por el que se completa el Reglamento (UE) 2020/741 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las especificaciones técnicas de los elementos clave de la gestión del riesgo. Reglamento Delegado

# ANEXOS AL PGRAR

- Anexo I. Acuerdos de conformidad del sistema de reutilización.

- Anexo II. Esquema del sistema de reutilización, planos y diagramas.

- Anexo III. Registro de sucesos

## ANEXO I. Acuerdos de conformidad del sistema de reutilización

(A cumplimentar por cada parte responsable del sistema de reutilización)

El declarante abajo firmante manifiesta, bajo su responsabilidad, la conformidad con el contenido del presente plan a tenor de lo establecido en el artículo 21 del reglamento de reutilización del agua, aprobado por el Real Decreto 1085/2024.

| DATOS DEL DECLARANTE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre y apellidos o razón social |  |  | DNI/CIF/NIE/Pasaporte |
| Dirección |  |  |  |
| Provincia | Municipio |  | Código postal |
| Teléfono | Móvil | Correo electrónico |  |

En ___________________, a ____ de ____________________ de 20____

# ANEXOS

- Anexo 1. RESUMEN del Reglamento (UE) 2020/741 relativo a los requisitos mínimos para la reutilización del agua.

- Anexo 2. RESUMEN del Real Decreto 1085/2024. Reglamento de reutilización del agua.

ANEXO 1

RESUMEN del Reglamento (UE) 2020/741 relativo a los requisitos mínimos para la reutilización del agua

ANEXO 2

RESUMEN del Real Decreto 1085/2024. Reglamento de reutilización del agua

GUÍA DE ELABORACIÓN DE UN PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE AGUA REGENERADA [TÍTULO PGRAR]

| uso urbano | otros usos |
| --- | --- |

Versión. Mayo 2025

Pto 10, anexo II del Reglamento 2020/741. Para ello pueden utilizarse las normas ISO 20426:2018 para la a evaluación y la gestión del riesgo para la salud relativos a la reutilización de agua no potable, las Directrices ISO 16075:2015 para el uso de aguas depuradas en proyectos de riego u otras normas equivalentes aceptadas a nivel internacional o las Directrices de la OMS

Efectos nulos o insignificantes para la salud: no se observan efectos sobre la salud.

Efectos secundarios leves para la salud: por ejemplo, síntomas temporales como irritación, náuseas y dolor de cabeza.

Efectos autolimitados para la salud o enfermedades de poca importancia: por ejemplo, diarrea aguda, vómitos, infección de las vías respiratorias superiores, traumatismo leve.

Enfermedad o lesión: por ejemplo, malaria, esquistosomiasis, trematodiasis de transmisión alimentaria, diarrea crónica, problemas respiratorios crónicos, trastornos neurológicos o fractura ósea.

Enfermedad o lesión graves: por ejemplo, intoxicación grave, pérdida de extremidades, quemaduras graves, ahogamiento.